Билет-1

- Виды электропроводок. Основные технические данные установочных проводов (марка,число жил, сечение жилы, характеристика конструкции и область применения).2.

- Нормативные документы электромонтажника ( СНиП, ГОСТ, ССБТ).

Билет-2

- Технология монтажа открытых электропроводок. Технологическая последовательность.

- Рабочая документация электромонтажника (проектно-сметная документация, чертежи и требования).

Билет-3

- Технология монтажа скрытых электропроводок. Технологическая последовательность.

- Последовательность технологических операций монтажа и требования.

Билет-4

- Технология монтажа электропроводок на лотках и в коробах.

Технологическая последовательность.

- Требования к выполнению монтажа вторичных цепей.

Билет-5

- Технология монтажа электропроводок в трубах.

Технологическая последовательность.

- Типы и конструкция распределительных устройств.

Билет-6

- Электрические источники света. Назначения, виды, основные характеристики, срок службы, недостатки и преимущества.

- Технология монтажа распределительных устройств.

Требования безопасности при монтаже распределительных устройств.

Билет-7

- Осветительная арматура. Устройство, основные параметры, типы и техническая характеристика светильников.

- Монтаж автоматических выключателей.

Билет-8

- Лампы накаливания. Принцип действия, устройство, схемы включения, область применения, преимущества и недостатки.

- Монтаж распределительных щитов.

Билет-9

- Люминесцентные лампы. Устройство, принцип действия, схемы включения, область применения, преимущества и недостатки.

- Буквенные и графические обозначения в электрических схемах.

Билет-10

- Электроустановочные изделия и аппараты. Устройство, назначения и требования.

- Способы маркировки электрических цепей. Условные обозначения и маркировка.

Билет-11

- Счетчики электроэнергии. Устройство и принцип действия.

- Требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей.

Билет-12

- Устройства защитного отключения. Основное назначение УЗО; Устройство и техническая характеристика УЗО.

- Типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей.

Билет-13

- Технология монтажа электроустановочных устройств.

- Технология монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей.

Билет-14

- Обслуживание электроосветительных электроустановок.

- Устройства защитного отключения. Основное назначение УЗО; Устройство и техническая характеристика УЗО.

Билет-15

- Технология монтажа светильников общего применения.

- Требования безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей.

Билет-16

- Электрические источники света. Виды, устройство, основные характеристики и назначения.

- Рабочая документация электромонтажника (проектно-сметная документация, чертежи).

Билет-17

- Осветительная арматура. Устройство, основные параметры, область применения.

- Методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов.

Билет-18

- Светильники. Назначения; Условные обозначения; Классификация световых приборов по способу установки.

- Устройства защитного отключения. Основное назначение, устройство и техническая характеристика.

Билет-19

- Схемы включения газоразрядных ламп (низкого давления). Принцип работы.

- Нормативные документы электромонтажника.

Билет-20

- Электрическое освещение. Виды, назначения, основные характеристики, срок службы, недостатки и достоинства.

- Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний.

Билет-21

- Щитки для жилых зданий.

- Монтаж автоматических выключателей.

Билет-22

- Щитки для общественных зданий.

- Проект подготовки и производства электромонтажных работ

Билет-23

- Светильники местного освещения.

- Установка и крепление распределительных устройств

Билет-24

- Электрические источники света.

- Монтаж распределительных щитов

Билет-25

- Осветительная арматура.

- Технология монтажа шинопроводов.

Б-1(1) Виды электропроводок. Основные технические данные установочных проводов.

Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют электропроводкой. Виды электропроводок: открытая, скрытая и наружная.

Электропроводку, проложенную по поверхности стен, потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам называют открытой. Электропроводку, проложенную внутри конструктивных элементов зданий и сооружений называют скрытой. Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, а также между зданиями на опорах вне улиц, дорог называют наружной. Например: АППВ 2;3- провод с алюминиевыми  жилами с поливинилхлоридной изоляцией плоский с разделительным основанием, сечение жилы- 2,5-6 мм, применяют для монтажа силовых, осветительных цепей в мащинах и станках и для открытой прокладки. Напряжение 380 В. ППВ- то же, но с медными жилами.

Кабели укладывают с запасом по длине. Создавать запас кабеля в  виде колец (витков) не допускается.

Б-1(2)  Нормативные документы электромонтажника.

Нормативные документы устанавливают правила, обязательные при проектировании, инженерных изысканиях, выполнении строительных и монтажных работ при строительстве. Соблюдение требований правил и норм обеспечивает технический уровень, качество, экономичность, надежность, долговечность и удобство в эксплуатации сооружений и способствует сокращению сроков строительства. Нарушение правил и норм может привести к поражению людей эл. Током, авариям, пожарам и взрывам. Документация на строительство предприятий, зданий и сооружений разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП (строительные нормы и правила).Электромонтажники особенно должны хорошо должны знать и соблюдать правила организации и производства работ по монтажу и наладке электротехнических устройств СНиП 3. 05. 06-85 « Электротехнические устройства», правила устройства  электроустановок (ПУЭ). Безопасность труда электромонтажника во многом зависит от соблюдения им требований, изложенных в правилах по охране труда эксплуатации электроустановок(2001) и ГОСТ  « Работы электромонтажные», ССБТ (системы стандартов безопасности труда).

Б-2(1)  Технология монтажа открытых электропроводок.

Сначала размечают места установки светильников, выключателей и розеток, линий электропроводки, крепления провода т.е.точек забивки гвоздей, установки скоб и мест прохода провода через стены и перекрытия, начиная с группового щитка и спостепенным переходом к отдельным помещениям.

После определения мест установки светильников на стене и потолке с помощью шнурка отбивают линию будущих электропроводок. На линии отмечают точки крепления провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через стены и перекрытия. Далее, намечают места установки ответвительных коробок, розеток и выключателей. Прокладку проводов начинают с ближайшей к групповому щитку ответвительной коробки. На концах провода длиной 75 мм вырезают разделительное основание.

Б-2(2) Рабочая документация электромонтажника.

Работы по строительству выполняют в соответствии поектно-0сметной документации. При строительстве промышленных объектов рабочие чертежи должны содержать комплекты архитектурно-строительной, санитарно-технической, электротехнической и технологической документации. При электромонтажных работах используют рабочие чертежи электротехнической части проекта, включающие техническую документацию на внешние и внутренние эл.сети, подстанции и другие устройства электроснабжения, силового и осветительного электрооборудования.

Б-3(1) Б Технология монтажа скрытых электропроводок.

Сначала размечают трассу электропроводки, места установки ответвительных коробок под выключатели и розетки, крюки под светильники. Разметку начинают с мест установки по проекту щитков, светильников, выключателей и розеток. Далее размечают трассу прокладки проводов. Линии к розеткам прокладывают на высоте их установки (800 или 300 мм от пола) или в углу между перегородкой и верхом плиты перекрытия. Отверстия в бетоне и кирпиче делают электро- и пневмоинструментом.

Заготовку мерных отрезков плоских проводов производят непосредственно на месте монтажа. На концах проводов вырезают разъединительную пленку длиной 75 мм , а на изгибах-40-60 мм. Гвоздями скрытую проводку крепить нельзя.Крепление проводов осуществляют « примораживанием» алебастровым раствором, пластмассовыми скобами, хлобчатобумажной лентой. Далее провода вводят в коробки, делают соединения, ответвления и изолируют их концы.

Б-3(2) Типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей.

Сначала разметочным шнуром размечают трассу с соблюдением мест установки опорных и поддерживающих констркуций и точек их крпления к строительным элементам здания. Расстояние между точками крепиления лотков принимают равным 2-2,5 м, коробов- не более 3м. Затем устаеавливают или подвешивают

Б-4(1).Технология монтажа электропроводок на лотках и в коробах.

. Способы прокладки проводов и кабелей на лотках: рядами, пучками, пакетами, многослойная. Металлические лотки устанавливают менее 2м от уровня пола или площадки обслуживания; Все соединения при монтаже выполняют резьбовыми деталями крепления. Сначала разметочным шнуром размечают трассу с соблюдением мест установки опорных и поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным элементам здания. Опорные конструкции приваривают к закладным частям и металлическим конструкциям здания либо подвешивают в пролетах цехов на несущих тросах и тросовых подвесках растяжками.

Б-4(2) Требования к выполнению монтажа вторичных цепей.

Провода изгибают однократно и только руками с радиусом изгиба трех диаметров провода;

От присоединения к аппарату до ближайшей точки крепления выдерживают расстояние 200 мм при площади сечения жилы до 2,5 мм»;

Изоляцию удаляют клещами;

При затяжке резьб контактных зажимов соблюдают осторожность во избежание среза жилы.

Б-5(1) Технология монтажа электропроводок в трубах.

Стальные трубы для электропроводок применяют только в тех случаях, когда по условиям среды и категории помещений (например, взрывоопасные) другие виды электропроводок запрещены. В электропроводках используют стальные трубы: тонкостенные(электросварные сечением 15-20мм) и водогазопроводные(обыкновенные, легкие сечением 15-80 мм). Тонкостенные итрубы запрещается применять для прокладки в помещениях сырых, особо сырых, взрывоопасных, с химически активной средой, в наружных установках, в земле. Ответственной операцией монтажа стальных труб является их соединение между собой..

- По рабочим чертежам проекта подготавливают трассу электропроводок в трубах.

- Размечают места установки электроконструкций и электроприемников.

- Производят привязку концов труб, коробок, ящиков, крепежных деталей, опорных конструкций, поворотов трассы, мест проходов через стены и перекрытия.

- Пробивные работы.

Соединение труб с коробами , ящиками, корпусами ЭО производят заземляющими гайками, муфтами на резьбе, ввертыванием трубы в резьбовую часть коробки или ящика, манжетами и патрубками. При соединении труб их уплотняют фторопластовым уплотнительным материалом(лентой), наматывая его в 2-3 слоя по часовой стрелке на короткую резьбу трубы.

Б-5(2) Типы и конструкция распределительных устройств.

Распределительное устройство-электроустановка, служащая для према и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы. Щиты станций управления, устанавливаемые в электропомещениях, обычно собирают на свободно стоящих каркасах из типовых станций управления; они служат для приема электроэнергии, ее распределения между электроприемниками и дистанционного управления этими электроприемниками.

Б-6(1) Электрические источники света.

Различают 3 вида эл.освещения: рабочее, аварийное, эвакуационное(освещение безопасности).Рабочее освещение создает на рабочих поверхностях освещенность, соответствующую нормам. Аварийное освещение позволяет продолжать работу, если в сети произойдет авария. Эвакуационное освещение применяется при авариях в сети рабочего освещения, чтобы дать людям выйти из здания или сооружения.

По ПУЭ  освещение делят на 3 системы: общее, местная, комбинированная. Общее освещение в помещениях должно быть равномерным (повышенная ). Местная система обеспечивает освещение рабочих мест, предметов и поверхностей. Комбинированной называют такую систему освещения, при которой к общему освещению помещения добавляется местное.

Основным элементом осветительной ЭУ является источник света - лампа, преобразующая электроэнергию в световое излучение.

Б-6(2) Технология монтажа распределительных устройств

Билет-7(1).Осветительная арматура. Устройство, основные параметры, типы и техническая характеристика светильников. Светильник состоит из лампы и осветительной арматуры. Арматура служит для перераспределения светового потока лампы, предохраняя зрения от чрезмерной яркости, крепления и подключения лампы к системе питания, защиты ее от механических повреждений и изоляции от окружающей среды. Осветительная арматура газоразрядных ламп может иметь устройство для зажигания и стабилизации их работы. Осветительная арматура состоит из корпуса, отражателя, патрона (ламподержателя) рассеивателя или защитного стекла, ПРА 9для газоразрядных ламп), узлов подвески и подключения к системе питания. Основными параметрами, характеризующими светильник, являются: класс светораспределения, кривая силы света, КПД, защитный угол, конструкция. Техническая характеристика: номинальное напряжение, В; номинальная частота, Гц; номинальная мощность, Вт; номинальная продолжительность горения, ч; диапазон рабочих температур, градус -10…+40.

Билет-7(2). Монтаж автоматических выключателей. Аппараты защиты и управления ЭУ монтируют как на заводах, изготовляющих КРУ, так и в монтажной зоне. Выключатели автоматические предназначены для защиты электрических цепей от длительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания. Они являются электрическими коммутационными аппаратами, в которых реализован принцип комбинированной защиты от перенапряжения  в цепи: тепловая защита (биметаллическая пластина); динамическая защита (электромагнитная катушка). Автоматические выключатели могут использоваться для оперативного управления участками электрических цепей. Выпускают выключатели в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении, которые могут монтироваться на 35 мм монтажную DIN-рейку. Все изделия сертифицированы и соответствуют ГОСТ. Автоматический выключатель срабатывает от действия теплового и электромагнитного расцепителей. Расцепитель АВ представляет собой блок, встроенный в корпус выключателя и предназначенный для отключения выключателя под действием тока.

Билет-8 (1).Лампы накаливания. Принцип действия, устройство, схемы включения, область применения, преимущества и недостатки. Лампа накаливания состоит из стеклянной колбы с вольфрамовой нитью внутри закрепленной на крючках. Питание к нити подводится двумя электродами, один из которых соединен с центральной частью, а другой с резьбой цоколя. Вольфрамовая нить, излучающая свет, раскаляется электрическим током до 2500-2700 градусов 9 температура плавления вольфрама около 3400 градуса), что приводит к ее постепенному испарению и утончению, а также уменьшению излучения и перегоранию. Достоинства: простота их устройства, удобство в обращении и эксплуатации, низкая стоимость. Недостатки: низкая светоодтача.Срок службы ЛН: 1000 часов.

Билет-8 (2). Монтаж распределительных щитов. Производят разметку расположения щита согласно проекту и привязку его установки по отношению к частям здания. При этом закладывают и закрепляют в полу основную раму-цоколь, на котором и будут монтировать щит. Прокладывают заземляющие магистрали и отпайки. После этого строительная организация производит окончательную отделку помещения; укладку чистых полов, побелку и покраску. Далее проверяют правильность установки секций щита в вертикальной и горизонтальной плоскостях по отвесу и гидростатическому уровню. Закрепляют щит на цоколе болтами или сваркой, устанавливают и соединяют шины, поступившие в отдельной упаковке. Шины соединяют сваркой или болтами. После выполнения сборочных работ на панелях устанавливают приборы и аппараты, демонтированные при транспортировке.

Билет-9 (1). Люминесцентные лампы. ЛЛ состоит из стеклянной трубки, внутренняя поверхность которой покрыта слоем люминофора. Внутри трубки в стеклянных ножках впаяны электроды с вольфрамовой биспиральной нитью. Электроды присоединены к контактным штырям цоколя. Из трубки выкачан воздух и в нее введены наибольшее количество чистого аргона и дозированная капелька ртути. Во время работы лампы ртуть испаряется и в ее парах создается невидимое ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в световой поток. Срок службы ЛЛ: 10000-12000 часов. Преимущества: высокая светоодтача, большой срок службы. Недостатки: относительная сложность схемы включения.

Билет-9(2). Буквенные и графические обозначения в электрических схемах. Схемой электрической цепи называют ее графическое изображение с условными обозначениями элементов и показывающие их соединение. Рядом с графическим обозначением силового оборудования на чертежах планов дробью указывают номер оборудования по плану и его мощность, а у светильников- мощность и высоту установки в метрах.

Билет-10 (1).  Электроустановочные изделия и аппараты. Устройство, назначения и требования. ЭУ изделия предназначены для коммутации эл. цепей, подключения к питающим сетям, проводкам различных бытовых эл. приборов. К ним относятся: патроны, выключатели и переключатели, штепсельные соединения, удлинительные розетки, разветвители и удлинители, а также комбинированные ЭУ изделия. Требования:Выключатели и переключатели должны быть: надежными и долговечными; нормально работать в условиях окружающей среды, для которых они предназначены; простыми и безопасными в эксплуатации и при замене вышедших из строя элементов; устойчивыми при работе в повышенных температурных режимах; взаимозаменяемыми.

Билет-10 (2). Способы маркировки эл.цепей. Условные обозначения и маркировка. Условное обозначение элементов, входящих в эл. схему, рекомендуется выполнять латинскими буквами в связи с расширяющимися международными связами в области проектирования, монтажа и эксплуатации ЭУ. Для нахождения среди множества проводников, проложенных потоком, одного из них, определения назначения и положения отдельных участков цепи в эл. схемах применяют маркировку. В трехфазных цепях переменного тока фазы маркируют так: А, В, С, в двухфазных – А, В; В, С; С, А, а в однофазных – А, В, С.

- Что такое СНиП? (Строительные нормы и правила)

- Как по условиям электробезопасности классифицируют электроустановки и помещения?