МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Саратовский архитектурно-строительный колледж»

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по учебной работе

ГАПОУ «САСК»

________________Муравьёва О.И.

«_______»____________2014 г.

Методическая разработка

Инструкционно-технологическая карта

для лабораторной работы №2 «Энергетические характеристики насосов»

ПМ.01. Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения

МДК.01.02  Технология и оборудование элементов систем водоснабжения и водоотведения

Тема 2.4 Насосы и воздуходувки

специальность 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

базовой подготовки

Саратов, 2014

Рассмотрено							Одобрено

на заседании комиссии 					научно-методическим советом

санитарно-технических дисциплин			ГАПОУ СО «САСК»

Председатель ПК

______________ /Ильичева И.А./ 				протокол № _______

от «____» __________2014 г.

Председатель_______________

Разработал

преподаватель ГАПОУ СО «САСК» – Золин Ю.Б.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Саратовский архитектурно-строительный колледж»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

лабораторной работы №2

Тема 2.4 Насосы и воздуходувки

Специальность:  08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» базовой подготовки

Курс: 3

Группа: 31вв

Дата проведения:

Учебное время: 2 часа

Место проведения: лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики

Преподаватель: Золин Ю.Б..

Наименование работы:  «Энергетические характеристики насосов»

Цели работы

образовательные:

-систематизация и обобщение знаний по теме «Насосы и воздуходувки»;

-получение практических навыков эксплуатации работающего оборудования.

воспитательные:

- воспитывать бережное отношение к лабораторному оборудованию;

- воспитывать интерес к выбранной специальности.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

развивающие:

- развивать чувство ответственности при работе с оборудованием;

- умение принимать правильное решение и действовать в соответствии с ситуацией.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Термины и понятия: в соответствии с рабочей программой

Техника безопасности: проведение инструктажа при работе с насосной установкой

Образовательные результаты в соответствии с ФГОС среднего общего образования формируемые на занятии

практический опыт: проведения самостоятельного исследования

умения: проведение испытаний на насосной установке;

знания: энергетических характеристик насосов

Оборудование: насосная установка по испытанию центробежных насосов

Информационно-методическое обеспечение: методические указания по проведению лабораторной работы, инструкционно-технологическая карта по лабораторной работ №2

Средства обучения

наглядные пособия: насосная установка по испытанию центробежных насосов

- раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта по лабораторной работе №2

- технические средства (оборудование): ноутбук, мультимедийный проектор

Самостоятельная работа обучающихся в соответствии с программой самостоятельной работы

- аудиторная: проведение исследования

- внеаудиторная: завершение работы и оформление отчёта

Вопросы для самоподготовки

- энергетические характеристики насосов;

- анализ изменения энергетических характеристик насосов в зависимости от расхода.

Задание

| № п/п | Текст задания | Норма времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение испытаний и снятие значений с приборов | 10 мин |
| 2 | Расчет показаний для построения графиков энергетических характеристик | 40 мин |
| 3 | Построения графиков энергетических характеристик | 30 мин |
| 4 | Формулировка вывода | 10 мин |

Порядок выполнения работы

| № п/п | Содержание работы, последовательность выполнения операций | Оборудование | Инструктивные указания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовьте таблицу для заполнения | Инструкционно-технологическая карта №2 Насосная установка Карандаши, ластик | Включить насос. Снять показания с приборов вакуумметра, манометра, водомера, амперметра и вольтметра и записать их в соответствующие графы таблицы. |
| 2 | Подготовьте таблицу для заполнения | Инструкционно-технологическая карта №2 Насосная установка Карандаши, ластик | Прикрыть кран на общем напорном трубопроводе, изменив расход насоса. Снять показания с приборов вакуумметра, манометра, водомера, амперметра и вольтметра и записать их в соответствующие графы таблицы. Проделать измерения до полного закрытия крана. |
| 3 | Подготовьте таблицу для заполнения | Инструкционно-технологическая карта №2 Карандаши, ластик, микрокалькулятор | Рассчитать значения по формулам, указанным в таблице расхода, напора, полезной и потребляемой мощности, к.п.д. и записать их в соответствующие графы таблицы |
| 4 | Начертите оси графиков для их построения | Инструкционно-технологическая карта №2 Карандаши, ластик, линейка, миллиметровая бумага | Нанести значения точек напора, потребляемой мощности, к.п.д в зависимости от расхода на соответствующие оси графиков. Соединив точки построить графики зависимостей напора, потребляемой мощности и к.п.д. от расхода. |
| 5 | Построить графики зависимостей напора, потребляемой мощности и к.п.д. от расхода. Определите номинальные значения напора, потребляемой мощности и расхода | Инструкционно-технологическая карта №2 Карандаши, ластик, линейка, миллиметровая бумага | Найти на графике максимальное значение к.п.д. и при этом значении номинальные значения напора, потребляемой мощности и расхода и сравнить их с паспортными данными насоса |
| 6 | Сравните номинальные значения напора, потребляемой мощности и расхода с паспортными данными насоса. | Инструкционно-технологическая карта №2 Карандаши, ластик, линейка, миллиметровая бумага | Сделать вывод о соответствии напора, потребляемой мощности и расхода с паспортными данными насоса и характере изменения энергетических характеристик |

Задание для отчёта: заполненное  Приложение к инструкционной карте.

Дата сдачи работы: _______________________________________________________________________

Оценка: _______________________________________________________________

Подпись преподавателя: _______________________________________________________________________

Приложение

Таблица 1.  Результаты характеристики элемента

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| № | Измерение вычисления величины | Номер опытов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вакуумметрическая высота всасывания Нвак=Рвакγ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Манометрический напор Нман, =Pмγ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем воды по водомеру W,м3∗10−3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Время t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход воды Q=Wt,м3с∗10−3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разность высот установки манометра и вакуумметра Z, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полный напор насоса Н=Нман+Нвак+Z, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полезная мощность насоса Nпол=γ∗Q∗H, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показания вольтметра U, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показания амперметра I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Потребляемая мощность Nпот=J∗U*cosϕ∗10−3,Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КПД η=NполNпот*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графики зависимостей напора, к.п.д. и потребляемой мощности от расхода насоса

Выводы по работе: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Отчет принял преподаватель:_______________________________________________

“ ___” ______________________20___ г.

____________________________(________________________)