МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГАОУ СПО Учалинский горно-металлургический техникум

Тип пособия: Методическая разработка учебного

занятия

Дисциплина: Электротехника и электроника

Специальность 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

г. Учалы

2013

Республиканский конкурс  методических разработок

Обсуждено на заседании предметно-цикловой комиссии  «Электротехнические дисциплины»  Протокол №5 от 04.02.2013

Тип пособия: методическая разработка урока по предмету «Электротехника и электроника»

Автор:  Жиналинова Ирма Гаязовна, преподаватель электротехнических дисциплин ГАОУ СПО Учалинский горно-металлургический техникум

Данная методическая разработка предназначена для  преподавателей  дисциплин  профессионального цикла по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, а также  для  мастеров производственного обучения по профессии НПО 140446.03  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Аннотация

Данная методическая разработка предназначена для проведения учебного занятия по дисциплине: «Электротехника и электроника», по теме «Режимы работы трансформаторов». Методическая разработка урока составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования по специальности  140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), для студентов обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в ГАОУ СПО Учалинский горно-металлургический техникум. В методической разработке рассматриваются понятия, устройство, принцип  работы трансформатора, режимы работы и виды трансформаторов. Рассматривается применение трансформаторов  на горных предприятиях.

Данная методическая разработка предназначена для  преподавателей  дисциплин профессионального цикла по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, а также  для  мастеров производственного обучения по профессии НПО 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Содержание

Введение	5

Основная часть	7

Тема: «Режимы работы трансформаторов»	7

Цели урока	7

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы	8

Оборудование	8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА	9

Содержание занятия:	15

1.	Организационный этап урока.	15

2.	Этап проверки домашнего задания и остаточных знаний по изучаемой теме	15

3.	Подготовка студентов к активному сознательному усвоению знаний	16

4.	Этап освоения новых знаний	16

5.    Этап выполнения практического задания ……………………………

6.	Этап закрепления новых знаний	18

7.	Этап информации о домашнем задании и инструктаж по его выполнению	20

8. Этап подведения итогов занятий	20

Список использованных источников	22

Истина - это то, что выдерживает проверку опытом. А.Эйнштейн

Тема: Режимы работы трансформаторов

# Введение

С введением в образовательный процесс ФГОС 3-го поколения все большее значение приобретает практическая направленность обучения. Одной из важнейших задач в обучении становится переход от теоретических знаний к практическим навыкам. На данном уроке использован фрагмент лабораторной работы « Исследование однофазного трансформатора», позволяющий сформировать  профессиональные компетенции по расчету и  выбору  параметров электрических машин. Автор считает, что такой подход, во-первых, способствует более прочному усвоению материала, во-вторых, повышению интереса студентов к изучению данного предмета.

Данный урок способствует формированию общих и профессиональных компетенций выпускников, обеспечивает реализацию  федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, государственных требований к уровню подготовки выпускников по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Учебный предмет – Электротехника и электроника.

Специальность: 140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Раздел программы: Электротехника.

Место урока в изучении раздела: шестой урок. Данной теме предшествовало изучение следующих вопросов: устройство трансформаторов, принцип действия однофазного и трехфазного трансформаторов; студенты получили первичные представления о  видах трансформаторов и их  применении на горном предприятии  ОАО «Учалинский ГОК», научились выполнять расчет основных параметров трансформаторов.

Форма учебной работы – классно-урочная.

Продолжительность урока: 90 минут.

Технологические особенности:

Дидактическое оснащение урока и ТСО:

- персональный компьютер преподавателя;

- проектор;

- проекционный экран;

- видеофрагменты: «Трансформатор», «Режимы работы трансформаторов»;

- рабочие тетради студентов;

- учебно-лабораторное оборудование;

- учебная презентация «Режимы работы трансформатора»

На доске: дата, тема урока, домашнее задание.

Основные понятия: трансформатор, рабочий режим, режим холостого хода, режим короткого замыкания, кпд трансформатора, потери в трансформаторе.

Тип урока: комбинированный.

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная

Методы обучения: наглядно-практический, эвристический, объяснительно-иллюстративный, проблемный.

Приобретаемые навыки студентов: применение знаний об устройстве, принципе работы трансформатора при выполнении практического задания на учебно-лабораторном оборудовании, расчете основных параметров трансформатора, развитие способностей алгоритмически мыслить, совершенствование умений работать самостоятельно.

Формы организации работы студентов: индивидуальная, самостоятельная и групповая работа.

Урок по теме «Режимы работы трансформаторов» осуществляет, в первую очередь, задачу осмысленного  и свободного применения уже изученных знаний при расчете и выборе электротехнических устройств, самостоятельного и творческого подхода к выполнению практических заданий, проявления потребности к моделированию и проектированию электротехнических устройств для производственной и других сфер деятельности человека.

При подготовке и проведении урока преподаватель ставил своей целью вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс, причём в процесс не пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности и чёткого осознания

Содержание урока соответствует образовательной программе и используется для обогащения субъективного опыта студентов. В ходе проведения урока используются разные методы обучения, как эвристический, объяснительно-иллюстративный, проблемный, рассказ, беседа, исследование.

На данном уроке преподаватель применяет исследовательские формы работы: студенты  самостоятельно проводят исследование режимов работы однофазного трансформатора, обобщают результаты, формулируют выводы по работе и готовятся к защите лабораторной работы.

Основной лекционный материал представлен по тексту  с целью возможности его использования для отдельного урока или фрагмента урока….

Конспект занятия может быть использован преподавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин; для проведения занятий по теме: «Трансформаторы. Режимы работы трансформаторов».

# Основная часть

Дисциплина: Электротехника и электроника

Раздел: Электротехника

## Тема: «Режимы работы трансформаторов»

Специальность: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Группа:    ГЭМ-12Д

Тип урока: комбинированный урок.

Количество часов:  2

## Цели урока

- Дидактические (обучающие) цели:

  - изучить режимы работы трансформаторов;

  - уметь объяснить режим холостого хода, режим нагрузки и режим короткого замыкания трансформатора;

  - уметь объяснить причину возникновения потерь в трансформаторе, показатели, влияющие на кпд трансформатора;

  - подвести студентов к выполнению самостоятельной лаборатороной работы по исследованию режимов работы трансформаторов.

Задачи:

  - студент должен продемонстрировать уровень осмысленного воспроизведения и свободного применения уже изученных знаний;

  - на уровне осмысленного воспроизведения студент должен знать: а) понятие трансформатора; б) устройство трансформатора; в) принцип работы трансформатора;

  - студент должен уметь самостоятельно выполнять практические задания на учебно-лабораторном оборудовании: а) выполнять сборку схем; б) снятие показаний измерительных приборов; в) обработка полученных результатов и их обобщение; в) построение схем, диаграмм, характеристик

- Развивающие цели:

  - развивать умение анализировать и обобщать полученные данные;

  - развивать творческое отношение к изучаемому материалу;

  - способствовать развитию логического мышления.

  - развивать технические умения по сборке электрических схем и  обработке полученных результатов.

Задачи:

  - студент должен демонстрировать логический и аналитический поиск при  работе с учебно-лабораторным оборудованием;

  - должен творчески подходить к обработке полученных результатов, уметь самостоятельно делать выводы.

- Воспитательные цели:

  - формировать потребность в  систематическом самообразовании, в изучении  графических и расчетных  компьютерных программ,  устройства и принципа действия современного электрического оборудования, применяемого на горных предприятиях.

Задачи:

  - студент должен проявлять потребность  в информационной культуре;

  - студент должен проявлять интерес к работе с оборудованием, компьютерными программами.

## Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы

- Что такое трансформатор?

- Назовите устройство трансформатора.

- Назовите  виды трансформаторов.

- На чем основан принцип работы трансформатора?

- Объясните  принцип работы  трансформатора.

- Укажите область применения трансформаторов.

## Оборудование:

  - учебный класс  (30 ученических мест и 1 – преподавательское);

  - учебно-лабораторное оборудование «Исследование однофазного трансформатора» - 10 стендов;

  - комплект папок с краткими теоретическими конспектами лекции и инструктивными картами лабораторной работы;

  - учебные фильмы: «Трансформатор»; «Режимы работы трансформатора», « Виды трансформаторов».

  - персональный компьютер преподавателя.

  - проектор.

  - проекционный экран

  - учебная презентация «Режимы работы трансформаторов»

Внутрипредметные и межпредметные связи:  физика, электрические машины, электрические измерения

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

| Этапы урока, время | Образовательные задачи этапа учебного занятия | Содержание этапа учебного занятия | Показатели выполнения образовательных задач этапа | Условия выполнения образовательных задач этапа | Методы и приемы обучения | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап урока (1-2 мин.) | - приветствие, фиксация отсутствующих; - проверка подготовленности классного помещения; - организация внимания студентами; - раскрытие общей цели урока и плана его проведения |  | - Доброжелательный настрой педагога и студентов; - кратковременность этапа; - полная готовность группы к уроку; - быстрое включение студентов в деловой ритм; - формулирование целевых установок урока и плана работы | - Собранность педагога; - последовательность в предъявлении требований; - использование небольшой психологической паузы и вопросов, побуждающих внимание студентов к теме урока; - спокойная и уверенная манера держаться при появлении в группе; - отсутствие многословия | 1.Словесное приветствие 2.Рапортичка (определение отсутствующих). | Психологический настрой студентов на предстоящее занятие, обеспечение нормальной обстановки на уроке. Формулировка проблемы. | Определение цели и задач урока |
| 2. Этап проверки домашнего задания и остаточных знаний по изучаемой теме (15мин.) | 1. Выявить пробелы в знаниях и способах деятельности студентов и определить причины их возникновения 2. Устранить в ходе проверки обнаруженные пробелы | 1.Определение типичных недостатков в знаниях и способах действий студентов и причин их появления 2.Ликвидация обнаруженных недостатков | - Проверка педагогом за короткий промежуток времени знаний и способов действий студентов, установление пробелов в их усвоении (10-15 минут) - оптимальность сочетания контроля педагога, взаимоконтроля и самоконтроля студентов | - использования различных форм контроля в зависимости от содержания, вида и цели домашних заданий - создание содержательных и организационных условий формирования осознанности у студентов связи выполнения их домашней работы с результатами своего обучения вообще; - постановка требования перед студентами не только знаний, фактов и отдельных понятий, но и знаний способов действий, связей между отдельными компонентами структуры предметного знания | 1.Выполнение студентами подобных домашним упражнениям 2.Постановка дополнительных вопросов 3.Разноуровненые самостоятельные работы 4.Метод обучения с опорой на ошибки 5. Использование на уроке взаимообратных задач | Студентам было дано задание подготовить информацию об истории трансформаторов, их применении на горном производстве. Дает оценку работы студентов. Подчеркивает их достижения. | Ответы на вопросы преподавателя. Краткий обзор исторических фактов и событий, связанных с трансформаторами |
| 3. Подготовка студентов к активному сознательному усвоению знаний (5 мин,) | 1.Обеспечить мотивацию освоения данной темы, принятие студентами целей урока | - демонстрация видеофрагмента учебного фильма; - формулирование целей урока вместе со студентами - актуализация субъектного опыта студентов | - Готовность студентов к активной учебно - познавательной деятельности; - формулировка целей урока вместе со студентами; - преемственность и перспективность в постановке целей урока; - понимание студентами практической ценности изучаемого материала; | - умение педагога формулировать цели урока в действиях студентов; - владение педагогом многообразием приёмов актуализации личностного смысла студентов, их социально-ценностных отношений к объектам окружающей действительности; - сформировать у студентов понимание, что без чётко поставленной цели трудно оценить результат их учебной деятельности на уроке; - отражение в целях урока не только знаний и умений, которые должны усвоить студенты, а, прежде всего, развитие личностно-смысловой сферы студентов, их интеллектуальное исследование | 1.Сообщение цели в виде проблемной ситуации 2. Использование технологической карты 3.Использование результатов предыдущих практических работ. 4.Постановка целей через показ конечных результатов 5. Постановка привлекательной цели | Студентам было дано задание подготовиться к работе на учебно-лабораторном стенде « Исследование однофазного трансформатора. Подготовить таблицу для обработки результатов. | Ответы на вопросы преподавателя. Демонстрация студентами подготовленности к выполнению лабораторного исследования |
| 4. Этап освоения новых знаний (20 мин.) | 1.Обеспечить восприятие, осмысление и первичное закрепление студентами изучаемого материала. 2.Создать содержательные и организационные условия усвоения студентами методики воспроизведения изучаемого материала | - Организация внимания студентов; - сообщение основной идеи изучаемого материала; - обеспечение метода исследования изучаемых знаний, способов и средств, которые привели к сделанным выводам; | - Максимальное использование самостоятельности студентов в добывании знаний и овладении способами действий; - качество (правильность, полнота, осознанность, действенность, систематичность) ответов студентов; - самостоятельная работа студентов, активное участие группы в подведении итогов беседы | - Полное и точное определение ведущих признаков изучаемых познавательных объектов; - включение в содержание изучаемого материала субъективного опыта студентов; - подача материала логически завершенными частями – блоками; - реализация дифференцированного подхода в процессе изложения нового материала; - осуществление этапа посредством создания ситуаций, в которых студент является субъектом деятельности; - обеспечение вариативности взаимодействия педагога со студентами (экстрактивный и интерактивный режимы) - включение в содержание проблем человека и его деятельности, механизмов познания; - «сталкивание» студента с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса; - создание условий для освоения студентами знаний преимущественно в форме деятельности | 1. Работа с определением вводимых понятий 2. Использование обыденных аналогий как способа включения в содержание субъектного опыта студентов 3. Представление основного материала одновременно в словесной, знаково-символичной формах 4. Представление изучаемого материала в сравнительных или классификационных таблицах 5. Экстрактивный режим (рассказ, лекция, сообщение, объяснение) 6. Построение структурно-логических схем изучаемого материала 7. Эвристическая беседа 8. Метод информационной накачки | Подготовка и монтаж фильмов «Режимы работы трансформаторов» Вводятся понятия режимов нагрузки, холостого хода, короткого замыкания. Основные причины возникновения потерь в трансформаторе. Дается понятие КПД трансформатора. Рассматриваются режимы работы трансформаторов и их особенности. | Ведение краткого конспекта. Анализ полученной информации. Участие в эвристической беседе. |
| 5. Этап выполнения практического задания (30 мин) | 1.Создать условия для выполнения практического задания 2. Обеспечить в ходе выполнения практической работы соблюдение требований безопасности | - Организация деятельности студентов по выполнению конкретного лабораторного исследования, группового задания | - умения студентов правильно эксплуатировать учебно-лабораторное оборудование, собирать электрические схемы; снимать показания электроизмерительных приборов и пользоваться ими; обрабатывать результаты лабораторных исследований, формулировать и обобщать результаты работы | - реализация дифференцированного подхода в процессе выполнения практического задания; - создание условий для выполнения студентами группового задания; | - Использование инструктивной карты лабораторной работы - Представление результатов проведенных опытов и исследований в таблицах и графиках | - Контроль выполнения лабораторной работы - Корректировка действий студентов | Выполнение лабораторной работы. Снятие показаний измерительных приборов. Обработка и оформление результатов исследований. |
| 6. Этап закрепления новых знаний (10мин.) | 1.Обеспечить в ходе закрепления повышение уровня осмысления изученного материала, глубины его понимания | - Организация деятельности студентов по воспроизведению существенных признаков изученных познавательных объектов; | - умения студентов распознавать и воспроизводить изученные познавательные объекты; | - использование разнообразных методов и форм закрепления знаний и способов действий студентов; - использование вопросов, требующих интеллектуальной активности, самостоятельной мыслительной деятельности; - обеспечение дозированной помощи студентов | 1.Вопросно-ответное общение 2.«Что было бы, если (человечество не знало)» | Подведение итогов. Дает оценку работы студентов. Комментирует важность и необходимость тех или иных аспектов для будущей профессиональной деятельности | Осознание примененных способов познания, возникших проблем и путей их разрешения. Постановка целей для работы дома. |
| 7. Этап информации о домашнем задании и инструктаж по его выполнению (2мин.) | 1.Обеспечить понимание студентами цели, содержания и способов выполнения домашнего задания | - Информация о домашнем задании; -инструктаж по выполнению домашнего задания; -проверка пониманию студентами содержания и способов выполнения домашней работы | - Реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения домашнего задания всеми студентами в соответствии актуальным уровнем их развития; -наличие индивидуальных заданий (по интересам или по степени сложности) | - Обязательное и систематическое выполнение этапа в границах урока; -соответствие содержания домашней работы уровню обученности студентов; -создание условий для выбора студентами домашних заданий. | 1. Задание массивом; 2.Особое задание | Сообщает домашнее задание, указывает, на что необходимо обратить внимание при его выполнении. Подготовка к защите лабораторной работы. | Уточнение вопросов. Осознание примененных способов познания, постановка целей для работы дома. |
| 8. Этап подведения итогов занятия (1-2 мин.) | 1.Дать качественную оценку работы группы и отдельных студентов | - Подведение итогов учебного занятия | - Четкость и краткость этапа | - Умение педагога давать качественную характеристику работы группы, студентов. | 1.Сообщение педагога 2.Подведение итогов самими студентами | Анализирует степень достижения поставленной цели. Дает оценку работы группы. Подчеркивает их достижения. Выставляет оценки студентам за работу на уроке. |  |

## Содержание занятия:

### Организационный этап урока.

Вступительное слово преподавателя. Добрый день, уважаемые студенты, сегодня мы продолжаем изучение темы «Трансформаторы», рассмотрим основные режимы работы трансформаторов. Для начала необходимо вспомнить материал прошлого занятия и проверить выполнение домашнего задания. И соответственно пройдем новую тему, в которой разберем с вами вопросы,  связанные с режимами работы трансформатора: режим нагрузки, режим холостого хода, режим короткого замыкания.

### Этап проверки домашнего задания и остаточных знаний по изучаемой теме.

- Актуализация опорных знаний путем опроса.

Вопросы, которые можно задать студентам при актуализации темы:

  - Что такое трансформатор?  (Ожидаемый ответ: статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты).

  - Какие виды трансформаторов вы можете назвать? Дайте им краткую характеристику. (Ожидаемый ответ: силовой трансформатор  - предназначен для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках; автотрансформатор - вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую, и имеют за счёт этого не только электромагнитную связь, но и электрическую. Обмотка автотрансформатора имеет несколько выводов, подключаясь к которым, можно получать разные напряжения. Трансформаторы тока  - трансформатор, предназначенный для снижения первичного тока до величины используемой в цепях измерения, защиты, управления и сигнализации; трансформатор напряжения - трансформатор, предназначенный для преобразования высокого напряжения в низкое в цепях, в измерительных цепях и цепях релейной защиты и автоматики; импульсный трансформатор - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов; разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана с вторичными обмотками, предназначен для повышения безопасности электросетей, при случайных одновременных прикасаний к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции).

  - На каком явлении основан принцип работы трансформатора? (Ожидаемый ответ: на явлении электромагнитной индукции).

  - Устройство трансформатора? (Ожидаемый ответ: Состоит  из нескольких обмоток (двух или более), которые намотаны на общий ферромагнитный сердечник)

  - Как классифицируют трансформаторы по типу магнитопровода? (Ожидаемый ответ: стержневые, броневые, тороидальные).

  - Что такое коэффициент трансформации? (Ожидаемый ответ: коэффициент трансформации определяется  соотношением числа витков

первичной и вторичной обмоток)

Основными вопросами для повторения являются вопросы, связанные с устройством и принципом работы трансформатора. Ответы на вопросы сопровождаются показом презентации по материалу прошлого занятия. (Приложение 1)

- Проверка выполнения домашнего задания.

Просмотр презентаций по теме: «История появления первых трансформаторов», «Виды трансформаторов», «Устройство и принцип работы трансформатора», выполненных студентами дома. (Приложение 2)

Преподаватель анализирует работы студентов  и ответы на вопросы.

### Подготовка студентов к активному сознательному усвоению знаний

После того, как был повторен материала, необходимо  напомнить студентам цель занятия.

Преподаватель: Сегодня на уроке мы продолжаем изучение трансформаторов и рассмотрим  режимы работы трансформаторов

### Этап освоения новых знаний

- Вводится понятие режимов работы трансформатора. Объясняются режимы нагрузки, холостого хода, короткого замыкания. Показ видеофрагмента (Приложение 3)

- Даются понятия потерь в трансформаторе.

- Рассматривается понятие коэффициента полезного действия трансформатора.

Приведем краткий конспект лекционного материала (Приложение 4).

Краткий конспект лекционного материала.

Режим холостого хода

В этом режиме вторичная обмотка разомкнута. Переключатель находится в положении 1. Ток,  потребляемый первичной цепью, минимален и называется током холостого хода. Магнитное поле вокруг первичной обмотки называется магнитным полем холостого хода. Этот режим безвреден для трансформатора.

Рис.1 -  Режимы работы трансформатора

Режим нагрузки

Включим переключатель в положение 2, при этом трансформатор из режима холостого хода переходит в режим нагрузки. По вторичной обмотке протекает ток I2, магнитный поток которого согласно закону Ленца направлен против магнитного поля первичной обмотки Φ. В результате этого магнитный поток Φ в первый момент уменьшается, что вызывает уменьшение э. д. с. самоиндукции Е1 в первичной обмотке трансформатора. Поскольку приложенное напряжение U1 (сети, генератора) при этом остается неизменным, то электрическое равновесие между напряжением и э. д. с. самоиндукции нарушается и происходит увеличение тока в первичной обмотке. Увеличение тока приводит к увеличению магнитного потока, что в свою очередь вызывает увеличение э. д. с. самоиндукции. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не восстановится электрическое равновесие между приложенным напряжением и э. д. с. самоиндукции. Но при этом ток первичной обмотки будет больше, чем при холостом ходе, т. е. суммарный магнитный поток первичной и вторичной обмоток трансформатора в режиме нагрузки равен магнитному потоку первичной обмотки в режиме холостого хода.

В режиме нагрузки, т. е. при появлении вторичного тока, первичный ток возрастает, во вторичной обмотке создается падение напряжения и вторичное напряжение уменьшается. При уменьшении нагрузки, т. е. при уменьшении вторичного тока, размагничивающее действие вторичной обмотки уменьшается, магнитный поток в сердечнике в первый момент возрастает и соответственно возрастает э. д. с. самоиндукции Е1. Электрическое равновесие между U1 и Е1 нарушается, ток в первичной обмотке уменьшается, При этом происходит уменьшение магнитного потока и э. д. с. самоиндукции. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не восстановится временно нарушенное электрическое равновесие между U1 и Е1, но при меньшем токе I1.

Итак, уменьшение тока I2 приводит к уменьшению тока I1, падение напряжения во вторичной обмотке трансформатора уменьшается и вторичное напряжение  возрастает.

Режим короткого замыкания

Включим переключатель в положение 4. Сопротивление вторичной цепи практически будет равным нулю. Ток вторичной цепи будет максимальным, магнитное поле вторичной обмотки будет максимальным. Магнитное поле первичной обмотки уменьшится и станет минимальным, следовательно и индуктивное сопротивление первичной обмотки станет минимальным. Ток, потребляемый первичной цепью возрастет до максимума. Такой режим называется режимом короткого замыкания. Этот режим опасен для трансформатора и всей цепи. Для защиты от КЗ устанавливают предохранители в первичной или во вторичной цепи.

Мощность,  развиваемая в первичной цепи равна произведению U1·I1,  во вторичной цепи U2·I2. Трансформатор выигрыша в мощности не дает так как всякое увеличение напряжения с помощью трансформатора сопровождается соответствующим уменьшением тока, т. е. во сколько раз трансформатор увеличит напряжение, во столько раз он уменьшит величину тока во вторичной цепи. В понижающем трансформаторе во сколько раз трансформатор уменьшит напряжение,  во столько раз увеличит величину тока во вторичной цепи.

К. п. д. трансформатора это отношение вторичной мощности P2 к первичной P1 (полезной мощности к потребляемой) выраженной в %.

η = Р2/Р1·100%

Например к. п. д. трансформатора 95% это значит что 95% энергии полученной первичной обмоткой от источника тока переходит во вторичную обмотку и 5% теряется в трансформаторе на активном сопротивлении трансформатора. Наличие потерь приводит к тому, что мощность, выделяемая в нагрузке вторичной обмотки трансформатора, всегда меньше мощности, которую потребляет первичная обмотка.

Потери энергии в трансформаторе состоят из потерь в сердечнике и потерь в обмотках. К потерям в сердечнике относятся потери на магнитный гистерезис и потери на вихревые токи. Потери в обмотках обусловлены обычным нагревом обмоток током.

### Этап выполнения практического задания

Преподаватель: Сегодня на уроке для закрепления полученных знаний

проведем лабораторные исследования по режимам работы трансформатора. Вам было дано задание изучить инструктивную карту лабораторной работы «Исследование однофазного трансформатора», рассмотреть правила безопасной работы с оборудованием и подготовить таблицы для обработки результатов. При выполнении исследований основных режимов   показания приборов фиксируются в таблицах, расчеты   необходимо будет выполнить дома и подготовить отчет по работе к следующему занятию:

## Порядок выполнения работы

1. Познакомиться с устройством трансформатора и записать его технические данные.

2. Собрать электрическую схему  (рис.1).

Рис.1. Схема исследования трансформатора

3. Выполнить опыт холостого хода трансформатора. Для этого отключить все лампы, подать питание на схему и автотрансформатором установить напряжение на первичной обмотке 220 В. Показание всех приборов записать в таблицу 1.

Таблица 1

Опыт холостого хода

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10, В | I10, А | Р10, Вт | U20, В | К | Z0, Ом | R0, Ом | X0, Ом | cosj0 |

4. Исследовать работу трансформатора в рабочем режиме при активной нагрузке. Для этого установить напряжение на первичной обмотке трансформатора 220 В. Включением ламп довести нагрузку до номинальной и выполнить 5-6 измерений, записывая показания в таблицу 2.

Таблица 2

Рабочий режим трансформатора

| N п/п | Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | I1, А | Р1,Вт | U2, В | I2, А | b | Рм,Вт | åР,Вт | Р2,Вт | сosj1 | h,% |

5. Выполнить опыт короткого замыкания. Для этого обесточить систему, зажимы лампы замкнуть накоротко, заменить вольтметр V1 на вольтметр с пределом 15 В, автотрансформатор поставить в положение, когда напряжение равно нулю. Включить питание и плавным увеличением напряжения установить в первичной обмотке номинальный ток. Показания всех приборов записать в таблицу 3.

Таблица 3

Режим короткого замыкания

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк, В | I1н, А | Рк, Вт | I2н, А | Zк, Ом | Rк, Ом | Xк, Ом | cos jк | jк,град |

8. На основании лабораторных опытов и исследований выполнить расчеты,  сделать выводы по работе. Ответить на контрольные вопросы.

Преподаватель распределяет студентов по группам по 2-3  человека для выполнения лабораторной работы. Рабочие места приготовлены заранее. Студенты приступают к выполнению работы

Инструктивная карта лабораторной работы прилагается. (Приложение 5)

### Этап закрепления новых знаний

Преподаватель организует деятельность студентов по воспроизведению существенных признаков изученных познавательных объектов.

- Какие процессы происходят в трансформаторе при холостом ходе?

- Чем характеризуется рабочий режим трансформатора?

- Когда возникает режим короткого замыкания трансформатора?

- Чем опасен режим короткого замыкания трансформатора?

- Что показывает кпд трансформатора?

- Какие потери возникают в трансформаторе и почему?

### Этап информации о домашнем задании и инструктаж по его выполнению

Домашнее задание:

- Прочитать по учебнику Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники, глава 7 «Трансформаторы», § 7.1-7.4

- Выполнить расчеты по лабораторной работе (формулы представлены в инструктивной карте лабораторной работы), сделать выводы по работе, ответить на контрольные вопросы. Оформить отчет по лабораторной работе и подготовиться к ее защите.

### Этап подведения итогов занятий

Преподаватель: Что мы изучили на данном уроке?

(Ожидаемые ответы студентов: Мы изучили режимы работы трансформатора;  исследовали работу трансформатора  в режимах  нагрузки, холостого хода, короткого замыкания; изучили  понятие коэффициента полезного действия, рассмотрели вследствие чего возникают потери в трансформаторе).

Рефлексия (преподаватель): Понятен ли материал урока в целом? Получили ли вы «новое»  в  работе трансформатора? Понятны ли режимы работы трансформатора? Усвоен ли порядок выполнения расчетов по лабораторной работе?

На данном этапе  аргументировано проставляются оценки за урок.

# Список использованных источников

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники, 6 изд., - М.: «Высшая школа», 2005

- Иванов И.И. Электротехника. Основные положения, примеры и задачи, 2 изд., СПб.:  Изд. «Лань», 2002

- Нефедова Н.В Карманный справочник по электронике и электротехнике 3 изд., Ростов-на-Дону.: Изд. «Феникс», 2008

- Частоедов Л.А. Электротехника. – М.: «Высшая школа», 1989

- Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники 4 изд., - М.: «Высшая школа», 2001

- Электротехника и электроника  в экспериментах  и  упражнениях: Практикум на Electronics  Workbench:  В 2-х  томах /Под общей редакцией  Д.И.Панфилова. М.: ДОДЭКА,2000

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. Учебник, 7 изд., - М.: «Высшая школа», 2002

- Фарнасов Г.А. Электротехника, электроника, электрооборудование. – М.: «Интермет Инжиниринг», 2000

- «Школа для электрика» - образовательный сайт http://electricalschool.info/

- Видеоуроки    по  электрике http://trigada.ucoz.com/load/videouroki_po_ehlektrike/4

- http://www.elektroceh.ru/

Приложение 1

Презентация по теме: «Трансформатор. Устройство, принцип действия, виды» (представлена  отдельным файлом).

Приложение 2

Презентации студентов по темам: «История появления первых трансформаторов», «Виды трансформаторов, применяемых на горных предприятиях» (представлена  отдельным файлом).

Приложение 3

Видеоролик «Как работает трансформатор»

Приложение 4

Презентация по теме: «Режимы работы трансформатора» (представлена отдельным файлом).

Приложение 5

Инструктивная карта лабораторной работы «Исследование однофазного трансформатора» (представлена  отдельным файлом).