СБОРНИК

методических пособий к выполнению

лабораторных работ

по дисциплине: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

## Разработал преподаватель						С.С.Булгаков

2013 г

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Разраб.

Провер.

Лит.

Листов

15

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа №1

Тема: «Исследование температуры обмоток по их сопротивлению в электро- двигателях переменного тока»…………………………………………………4

Лабораторная работа № 2

# Тема: «Исследование температуры обмоток по их сопротивлению в электро-     двигателях переменного тока»…………………………………………………....8

Лабораторная работа № 3

Тема: «Исследование температуры обмоток по их сопротивлению в электро- двигателях постоянного тока»…………………………………………….….…12

у

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

8

Лабораторная работа №2

# Тема: «Исследование температуры обмоток по их сопротивлению в электродвигателях переменного тока»

Цель работы: Изучение метода определения сопротивления установившейся температуры нагрева обмоток

Порядок выполнения работы

1. Убедился в отключенном состоянии вводного автоматического выключателя QF стенда №2.

2. Проверил отсутствие напряжения на электрооборудование стенда индикатором напряжения.

З. Убедился в исправности и целостности клемм, зажимов, корпусов электрических приборов и аппаратов стенда.

4. Проверил состояние изоляции, зажимов, проводов, соединяющих проводников.

5. Ознакомился с электрической принципиальной схемой и схемой соединений стенда №2 (рисунок 2).

6. Записал технические данные (паспортные) электродвигателя, измерительных приборов и оборудования в таблицу 1.

Таблица 1 Технические данные оборудования

| Наименование | ### Технические характеристики |
| --- | --- |
| Индикатор напряжения |  |
| Электродвигатель |  |
| Мегаомметр |  |
| Омметр (мост) |  |
| Мультиметр |  |
| Лабораторный стенд №2 |  |

7. ОПЫТ №1

Измерил сопротивление межвитковой изоляции между обмотками и относительно корпуса для двигателя переменного тока. Измерение проводил мегомметром. Корпус электродвигателя на стенде заземлён. Данные записал в таблицу 2.

Таблица 2 Результаты измерений сопротивления межвитковой изоляции

| #### Исследуемое электрическое оборудование | Сопротивление, МОм |  |  |  |  |  | Допустимое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-К | В-К | С-К | А-В | В-С | С-А |  |
| Электродвигатель переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

9

8. ОПЫТ №2

Измерил омметром (мостом) сопротивление обмоток статора (электродвигатель был длительно отключён), данные записал в таблицу 3.

Таблица 3 Данные измерения сопротивления обмоток в холодном состоянии

| Исследуемое электрическое оборудование | Сопротивление, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза (А) | Фаза (В) | Фаза (С) |
| Электродвигатель переменного тока |  |  |  |

9. С разрешения преподавателя подключил электродвигатель к сети по схеме:

Рисунок 1 Схема подключения электродвигателя

Примечание: Все электрические соединения пусковой аппаратуры сделаны внутри стенда. Соединил обмотки двигателя в «звезду» и подал на них напряжение на силовые клеммы С 1, С 2, С 3.

а)	двигатель работал 30 минут.

б)	отключил электродвигатель и омметром (мостом) измерил сопротивление обмоток в горячем состоянии. Данные записал в таблицу 4.

Таблица 4 Данные измерения сопротивления обмоток в горячем состоянии

| Испытуемое электрооборудование | Сопротивление, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза (А) | Фаза (В) | Фаза (С) |
| Электродвигатель переменного тока |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

10

10. Подсчитал температуру нагрева обмотки по формуле:

QУСТ=R2−R1α⋅R1+Q1;

где Qуст - температура обмотки установившаяся; [°С]

Q1 -температура обмотки до включения, т. е. t окружающей среды; [°С]

α - температурный коэффициент для меди и алюминия = 0,004; [К-1]

R1 - сопротивление обмотки до включения (в холодном состоянии); [Ом]

R2 - сопротивление обмотки после работы (в горячем состоянии); [Ом]

11. Ответил на контрольные вопросы, сделал вывод.

Вывод:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

4

Лабораторная работа 1

# Тема: «Исследование правильности выполнения соединений обмоток машин переменного тока»

Цель работы: Получение навыков в определении правильности выполнения внутренних соединений обмоток машины переменного тока по выводам обмотки статора. Ознакомиться с монтажной электрической схемой соединения магнитного пускателя с 2-х кнопочной станцией управления. Осуществить сборку и проверку действия схемы

Порядок выполнения работы

1. Убедился в отключенном состоянии вводного автоматического выключателя стенда QF стенда №2.

2. Проверил отсутствие напряжения на электрооборудовании стенда индикатором напряжения.

З. Убедился в исправности и целостности клемм, зажимов, корпусов электрических приборов и аппаратов стенда.

4. Проверил состояние изоляции, зажимов, проводов, соединяющих проводников.

5. Ознакомился с электрической принципиальной схемой и схемой соединений стенда №2.

6. Записал технические данные (паспортные) электродвигателя, измерительных приборов и оборудования в таблицу 1.

Таблица 1 Технические данные используемого электрооборудования

| ###### Наименование | Технические данные |
| --- | --- |
| ###### Индикатор напряжения |  |
| Электродвигатель |  |
| Мегаомметр |  |
| Мультиметр |  |
| Лабораторный стенд №2 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

5

7. Прозвонил обмотки двигателя, с целью проверки на отсутствие обрыва.

8. Определил выводы принадлежащие одной и той же обмотке, с помощью мегомметра и выводы пронумеровал I -I; II - II; III - III,как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Принадлежность выводов обмоток электродвигателя

9. Для определения начала и конца обмоток:

а)	первую обмотку статора подключил к источнику переменного тока напряжением 50 В, на зажимах второй и третей обмотки измерил напряжение, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема подключения обмоток электродвигателя

б)	вольтметр показывает отсутствие напряжения. Промаркировал конец и начало обмоток как показано на рисунке 2,

в)	собрал схему, как показано на рисунке 3. Вольтметр показал наличие напряжения 12 В,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

6

Рисунок 3. Схема подключения обмоток электродвигателя

г)	промаркировал конец и начало обмоток, как показано на рисунке 3,

д)	собрал схему согласно рисунка 4 и подключил к источнику питания.

е)	вольтметр, подключенный к обмоткам второй и третьей, показал напряжение 12 В,

ж)	пронумеровал выводы обмоток, как указано на рисунке 4,

Рисунок 4. Подключение обмоток электродвигателя

з)	обозначил и расположил выводы обмоток на клеммных зажимах электродвигателя.

10. Собрал схему на стенде №2 согласно рисунка 5, с учетом схемы внутренних соединений стенда №2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

7

Рисунок 5. Схема подключения электродвигателя

11. С разрешения преподавателя подключил электродвигатель к источнику питания.

12. Ответил на контрольные вопросы, сделал вывод.

Вывод:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

12

Лабораторная работа 3

# Тема: «Исследование температуры обмоток по их сопротивлению в электродвигателях постоянного тока»

Цель работы: Изучение метода сопротивления для определения установившейся температуры нагрева обмоток машин постоянного тока

Порядок выполнения работы

- Убедился в отключенном состоянии вводного автоматического выключателя QF стенда №6.

- Проверил отсутствие напряжения на оборудовании стенда индикатором.

- Убедился в исправности и целостности клемм, зажимов, корпусов электроприборов и аппаратов стенда.

- Проверил состояние изоляции зажимов проводов, соединительных проводников.

- Ознакомился с электрической принципиальной схемой и схемой соединения стенда № 6 (рисунок 2).

- Записал технические характеристики (данные) электродвигателя и измерительных приборов в таблицу 1.

Таблица 1 Технические характеристики используемого электрооборудования

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Индикатор напряжения |  |
| Электродвигатель |  |
| Мегаомметр |  |
| Омметр (мост) |  |
| Лабораторный стенд №6 |  |

7.	ОПЫТ№1

Измерил сопротивление изоляции между обмотками и относительно корпуса. Корпус электродвигателя заземлен. Измерения проводил мегаомметром. Данные записал в таблицу 2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Датаа

Лист

13

Таблица 2 Сопротивления межвитковой изоляции

| Исследуемое электрооборудование | Сопротивление, МОм |  |  |  |  |  | Допустимые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ш-К | С-К | Я-К | Ш-С | С-Я | Я-Ш |  |

ОПЫТ №2

Измерил омметром (мостом) сопротивление обмоток: Ш1-Ш2,С1-С2,Д2-Я1 машины постоянного тока (двигатель длительное время был отключен) и данные записал в таблицу 3.

Таблица 3 Сопротивления обмоток в холодном состоянии

| Исследуемое электрооборудование | Сопротивление, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ш1-Ш2 | С1-С2 | Я1-Д2 |
| Обмотки возбуждения |  |  |  |

8.	Собрал схему. Подключение электродвигателя согласно рисунка 1.

Рисунок 1. Схема подключения электродвигателя

9.	С разрешения преподавателя подключил электродвигатель к источнику питания.

10.	Двигатель работал 30 минут.

- Отключил электродвигатель и измерил сопротивление обмоток двигателя в горячем состоянии и данные записал в таблицу 4.

Таблица 4 Сопротивления обмоток в горячем состоянии

| Изм. Лист № докум. Подпись Датаа Лист 14 Исследуемое электрооборудование | Сопротивление, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ш1-Ш2 | С1-С2 | Я1-Д2 |
| Обмотки возбуждения |  |  |  |

12. Определил температуру нагрева обмоток по формуле:

QУСТ=R2−R1α⋅R1+Q1;

где Qуст - температура обмотки установившаяся;°С

Q1 -температура обмотки до включения, т. е. t окружающей среды; °С

α - температурный коэффициент для меди и алюминия = 0,004;

R1-сопротивление обмотки до включения (в холодном состоянии); Ом

R2-сопротивление обмотки после работы (в горячем состоянии). Ом

13. Ответил на контрольные вопросы, сделал вывод.

Вывод;