Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области

«Всероссийский аграрный колледж заочного образования»

(ГБОУ СПО МО «ВАКЗО»)

| РАССМОТРЕНО На заседании цикловой (предметной) комиссии ___________________________________________ _________________________________дисциплин Протокол № __ от «___» _________20__ г. Председатель __________________________; УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _______________Н.В.Ильина «___» _____________ 20__ г.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Профессиональный модуль ПМ 01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования ( в т.ч. электроосвещения) и автоматизация сельскохозяйственных предприятий

МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий

специальность 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Методические указания и  задания

для контрольной работы №1

Преподаватель: Зотова А.А.

г. Сергиев Посад

2013

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 по МДК 01.01

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий»

Контрольная работа состоит из двух вопросов и трех задач. Распределение контрольных вопросов и задач приведено в таблице 1.

Контрольные вопросы и задачи составлены применительно к учебному материалу основных пособий (Л-1, Л-2).

Контрольные вопросы носят обобщающий характер. Так, например, отвечая на вопрос 11 , необходимо дать краткое теоретическое обоснование зависимости частоты вращения электродвигателя от изменения напряжения питающей сети и иллюстрировать эту зависимость графиком механических характеристик. Затем следует указать технические средства, применяемые для регулирования напряжения, и установки, используемые в хозяйстве.

Поощряется использование производственного опыта студентов. Например, если студент хорошо знаком с автоматизацией погружных насосов водоснабжения, то вместо схемы управления (Л-2, рис. 9.4) можно привести схему, используемую в данном хозяйстве. При этом надо обязательно указать достоинства, недостатки и эффективность предлагаемой схемы. Такой опыт будет очень ценным.

При пользовании таблицей выбора варианта обратите внимание, что запись 3-12 означает: задача 3, вариант этой задачи 12.

Таблица 1

Распределение задач и вопросов контрольной работы по вариантам

| Предпос-ледняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 1-1 2-3 3-11 21,81 | 1-30 2-10 3-1 11,71 | 1-15 2-11 3-8 12,72 | 1-14 2-10 3-16 13,73 | 1-6 2-21 3-28 14,74 | 1-21 2-1 3-24 15,75 | 1-10 2-20 3-7 16,76 | 1-4 2-19 3-15 17,77 | 1-18 2-21 3-17 18,78 | 1-20 2-1 3-10 10,60 |
| 1 | 1-2 2-1 3-29 31,91 | 1-12 2-29 3-12 22,82 | 1-16 2-12 3-9 31,71 | 1-13 2-9 3-17 50,100 | 1-5 2-22 3-27 29,69 | 1-22 2-3 3-23 32,72 | 1-11 2-19 3-8 10,100 | 1-5 2-20 3-16 30,70 | 1-19 2-22 3-9 9,59 | 1-26 2-2 3-30 31,81 |
| 2 | 1-3 2-9 3-1 21,71 | 1-29 2-28 3-2 22,72 | 1-3 2-13 3-13 23,83 | 1-12 2-8 3-18 24,74 | 1-4 2-23 3-26 25,75 | 1-23 2-2 3-3 26,76 | 1-12 2-18 3-6 23,73 | 1-8 2-23 3-8 8,58 | 1-19 2-18 3-18 27,77 | 1-27 2-3 3-4 27,78 |
| 3 | 1-4 2-8 3-2 11,61 | 1-28 2-27 3-3 12,62 | 1-17 2-14 3-10 13,63 | 1-4 2-7 3-14 24,84 | 1-3 2-24 3-25 19,79 | 1-24 2-4 3-26 20,80 | 1-17 2-17 3-7 7,57 | 1-6 2-25 3-14 14,64 | 1-20 2-17 3-19 15,65 | 1-26 2-4 3-30 16,66 |
| 4 | 1-5 2-6 3-21 32,92 | 1-27 2-26 3-4 33,73 | 1-18 2-15 3-11 34,74 | 1-11 2-6 3-19 49,99 | 1-5 2-25 3-15 25,85 | 1-16 2-5 3-6 6,56 | 1-13 2-16 3-5 39,99 | 1-7 2-24 3-13 34,84 | 1-21 2-26 3-20 33,83 | 1-29 2-5 3-29 32,82 |
| 5 | 1-6 2-7 3-6 21,61 | 1-26 2-25 3-7 22,62 | 1-19 2-16 3-12 23,63 | 1-10 2-5 3-20 24,64 | 1-15 2-27 3-5 5,55 | 1-6 2-6 3-16 26,86 | 1-14 2-15 3-4 25,65 | 1-8 2-26 3-12 26,66 | 1-22 2-15 3-21 27,67 | 1-30 2-6 3-28 28,68 |
| 6 | 1-7 2-5 3-8 17,67 | 1-25 2-24 3-5 18,68 | 1-20 2-17 3-13 19,69 | 1-14 2-4 3-4 4,54 | 1-2 2-26 2-24 20,70 | 1-25 2-7 2-27 48,98 | 1-7 2-14 3-17 27,87 | 1-9 2-27 3-11 38,98 | 1-23 2-14 3-22 36,86 | 1-1 2-7 3-27 35,85 |
| 7 | 1-8 2-23 3-9 33,93 | 1-24 2-4 3-6 35,75 | 1-13 2-18 3-3 3,53 | 1-9 2-3 3-21 29,79 | 1-1 3-28 3-23 37,87 | 1-26 2-8 3-28 38,88 | 1-15 2-13 3-3 37,97 | 1-8 2-9 3-18 28,88 | 1-24 2-12 3-23 36,76 | 1-2 2-8 3-26 47,97 |
| 8 | 1-9 2-22 3-11 46,96 | 1-23 2-3 3-2 2,52 | 1-21 2-19 3-14 34,94 | 1-8 2-2 3-23 35,95 | 1-30 2-9 3-22 36,96 | 1-27 2-12 3-29 40,80 | 1-16 2-29 3-2 30,80 | 1-15 2-30 3-10 39,89 | 1-9 2-13 3-19 28,89 | 1-3 2-9 3-25 40,90 |
| 9 | 1-11 2-2 3-30 1,31 | 1-23 2-21 3-7 38,78 | 1-22 2-20 3-15 41,91 | 1-7 2-30 3-12 39,79 | 1-29 2-1 3-21 42,92 | 1-28 2-10 3-1 43,93 | 1-17 2-11 3-1 44,94 | 1-18 2-28 3-9 45,95 | 1-25 2-10 3-24 37,77 | 1-10 2-11 3-20 30,90 |

Контрольные вопросы

1. Роль электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства.

2. Энерго- и ресурсосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве.

3. Дайте определение понятию «электропривод». Изобразите структурную схему электропривода и объясните взаимодействие элементов схемы.

4. Напишите уравнение вращательного движения электропривода, проанализируйте его при работе электропривода в следующих режимах: пуск механизма, обладающего реактивным моментом сопротивления; электрическое торможение при подъеме груза; электрическое торможение при спуске тяжелого груза.

5. Приведите классификацию производственных механизмов в зависимости от характера изменения статического момента. Ответ иллюстрируйте примерами.

6. Приведите классификацию механических характеристик электродвигателей по жесткости. Изобразите механические характеристики двигателей постоянного и переменного тока и сравните их жесткость.

7. Изложите методику построения естественной механической характеристики асинхронного короткозамкнутого электродвигателя по данным каталога.

8. Анализируя механическую характеристику асинхронного короткозамкнутого двигателя, раскройте его электрические свойства.

9. Укажите достоинства и недостатки различных способов электрического торможения асинхронных двигателей. Ответ иллюстрируйте соответствующими схемами включения.

10. Объясните сущность регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя с фазным ротором введением резисторов в цепь ротора. Ответ иллюстрируйте схемой включения резисторов и графиком механических характеристик.

11. Объясните сущность регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя изменением напряжения на зажимах статора. Ответ иллюстрируйте графиком механических характеристик.

12. Объясните сущность ступенчатого регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя изменением числа пар полюсов. Приведите примеры использования многоскоростных двигателей.

13. Объясните сущность регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя изменением частоты питающего тока.

14. Изложите методику графического расчета сопротивлений пускового реостата асинхронного двигателя с фазным ротором. Что общего в этой методике с методикой расчета сопротивлений двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением?

15. Изложите методику аналитического расчета сопротивлений пускового реостата асинхронного двигателя с фазным ротором. Ответ иллюстрируйте схемой включения пускового реостата.

16. Изложите методику определения времени пуска и торможения электропривода при постоянном динамическом моменте.

17. Изложите методику определения времени пуска электропривода при переменном динамическом моменте.

18. Изложите методику определения момента, развиваемого электродвигателем, при ударной нагрузке. Ответ иллюстрируйте графиком изменения момента во времени.

19. Объясните, как определяются потери энергии при пуске асинхронных двигателей. Укажите пути снижения этих потерь.

20. Охарактеризуйте материалы, применяемые для изоляции обмоток электродвигателей. Укажите факторы, влияющие на срок службы изоляции, а также мероприятия по повышению надежности изоляции.

21. Вычертите и объясните графики мощности, температуры нагрева и потерь двигателя при продолжительном режиме работы.

22. Вычертите и объясните графики температуры нагрева, мощности и потерь двигателя при кратковременном режиме работы.

23. Вычертите и объясните графики температуры нагрева, мощности и потерь двигателя при повторно-кратковременном режиме работы.

24. Изложите методику определения мощности двигателя при работе в продолжительном режиме с переменной нагрузкой. Приведите пример расчета.

25. Изложите методику определения мощности двигателя при работе в продолжительном режиме с постоянной нагрузкой. Приведите пример расчета.

26. Изложите методику определения мощности двигателя при работе в повторно-кратковременном режиме. Приведите пример расчета.

27. Объясните, как по данным каталога можно определить критическое скольжение и построить естественную механическую характеристику асинхронного двигателя.

28. Опишите устройство, назначение и выбор электромагнитных контакторов.

29. Опишите устройство, назначение и выбор рубильников и переключателей.

30. Опишите устройство, назначение, выбор и структуру обозначений универсальных переключателей серии УП5300. Объясните назначение диаграммы замыкания контактов переключателя. Приведите примеры.

31. Опишите устройство, назначение, выбор и структуру обозначений путевых выключателей. Укажите область применения и приведите пример их использования.

32. Опишите устройство, назначение, выбор и структуру обозначений пакетных выключателей. Укажите область применения и обозначение в принципиальных и монтажных схемах устройств.

33. Опишите устройство, назначение и выбор кнопок управления серии КЕ и кнопочных постов управления серии ПКЕ. Укажите графическое и позиционное обозначение в схемах.

34. Объясните назначение промежуточных реле. Приведите пример применения промежуточных реле в схеме управления сельскохозяйственной установки.

35. Объясните назначение реле времени в программных устройствах.
Сравните основные технические данные реле времени типов ЭВ, РВП, РВ4, Е-52, укажите их преимущества и недостатки.

36. Опишите устройство электромагнитных пускателей серии ПМЛ, поясните структуру обозначений и методику их выбора. Приведите пример.

37. Опишите устройство электромагнитных пускателей серии ПМЕ, поясните структуру обозначений и методику их выбора. Сравните пускатели ПМЕ с пускателями ПМЛ и укажите их преимущества и недостатки.

38. Опишите устройство тепловых реле серии РТЛ и объясните методику их выбора. Приведите пример.

39. Опишите устройство и работу тиристорного пускателя типа ПТ и укажите его преимущества по сравнению с электромагнитными пускателями.

40. Опишите устройство и поясните методику выбора предохранителей для защиты ответвлений к короткозамкнутым асинхронным двигателям.

41. Поясните методику выбора магистральных (групповых) предохранителей. Как проверяется селективность срабатывания предохранителей?

42. Кратко опишите устройство, систему обозначений и методику выбора автоматических воздушных выключателей (автоматов) серии АП50Б. Объясните, почему не рекомендуется устанавливать автоматы, имеющие только электромагнитные расцепители, на ответвлениях к двигателям.

43. Опишите устройство, систему обозначений и методику выбора автоматических воздушных выключателей серии АЕ2000. Каковы преимущества новой единой серии автоматов?

44. Кратко опишите конструкцию распределительных устройств серии РУСА и укажите, какими преимуществами они обладают по сравнению с распределительными устройствами типа ПР, СПУ и другими.

45. Опишите конструкцию, изобразите принципиальную электрическую схему и объясните принцип действия устройства встроенной температурной защиты электродвигателей типа УВТЗ-1М.

46. Объясните   принцип   действия   универсального   фазочувствительного устройства защиты электродвигателей типа ФУЗ-У.

47. Опишите устройство, назначение и область применения пускателей серий ПНВ и ПНВС. Поясните структуру обозначений и методику их выбора.

48. Опишите устройство, систему обозначений и изобразите принципиальную электрическую схему бесконтактного путевого выключателя серии БВК-24. Объясните принцип действия. Приведите пример применения.

49. Опишите назначение, устройство и систему обозначений бесконтактных путевых выключателей серий БВК 260 и БВК 300. Изобразите схему подключения.

50. Кратко опишите устройство, систему обозначений и методику выбора автоматических выключателей серии ВА51.

51. Опишите назначение, технические данные и структуру обозначений промежуточных реле РПЛ, приставок ПКЛ, ПВЛ и ППЛ.

52. Опишите устройство, систему обозначений тепловых токовых реле серии РТТ89-19 и объясните методику их выбора. Приведите пример. Укажите их преимущества по сравнению с реле ТРН-10А, РТЛ-100, РТТ-1.

53. Опишите устройство, систему обозначений и методику выбора тепловых реле серии РТТ. Приведите пример.

54. Объясните назначение и принцип действия реле утечки дифференциального типа РУД-05УЗ. Изобразите и опишите его схему включения.

55. Приведите классификацию электрических схем и объясните назначение основных типов схем. Ответ иллюстрируйте примерами.

56. Объясните, какие величины изменяются при пуске или торможении двигателя. На основании этого пояснения укажите методы автоматического управления двигателями переменного тока.

57. Опишите сущность принципа управления электродвигателем в функции времени. Ответ иллюстрируйте схемами.

58. Каковы достоинства и недостатки методов управления электроприводами в функции скорости, тока и времени?

59. Приведите классификацию аппаратуры управления электродвигателями по климатическому исполнению и степени защиты от воздействия окружающей среды.	       	60. Опишите устройство и назначение реле с магнитоуправляемыми контактами. Изобразите схему реле.

61. Опишите устройство электромагнитных пускателей серии ПМЛ, поясните структуру обозначений. Сравните пускатели ПМЛ с пускателями ПМЕ и ПАЕ и укажите их преимущества.

62. Опишите управление электродинамическим торможением двигателей постоянного тока. Приведите типовые схемы и объясните их действие.

63. Опишите управление торможением, противовключением двигателей постоянного тока.

64. Опишите   управление   асинхронным   двигателем   с   короткозамкнутым ротором с помощью нереверсивного пускателя.

65. Опишите   управление   асинхронным   двигателем   с   короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного пускателя.

66. Изобразите схему управления асинхронным короткозамкнутым двигателем с торможением противовключением и опишите ее действие.

67. Изобразите схему управления асинхронным двигателем с фазным ротором с помощью силового контроллера и опишите ее действие.

68. Изобразите типовые узлы блокировочных связей в схемах управления электроприводами и опишите их действие и область применения.

69. Опишите особенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного производства и укажите мероприятия повышения надежности электрооборудования.

70. Изложите методику проверки возможности пуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей при пониженном напряжении. Приведите пример.

71. Изложите методику проверки устойчивой работы асинхронных короткозамкнутых двигателей при запуске мощного двигателя.

72. Охарактеризуйте электропривод транспортирующих машин и укажите, как определяется мощность электродвигателя для ленточного и скребкового транспортеров, шнека и нории.

73. Охарактеризуйте электропривод подъемных механизмов. Изобразите схему управления электроталью и опишите ее работу при подъеме груза.

74. Охарактеризуйте электропривод вентиляционных установок и укажите, как определить мощность электродвигателя для привода вентилятора.

75. Охарактеризуйте электропривод насосов разрежения доильных установок и укажите, как определяется мощность приводного электродвигателя.

76. Охарактеризуйте электропривод центробежных насосов системы водоснабжения и укажите, как определяется мощность приводного электродвигателя.

77. Охарактеризуйте электропривод кормоприготовительных машин и укажите, как определяется мощность приводного электродвигателя.

78. Охарактеризуйте электропривод насосов мелиоративных станций и укажите, как определяется мощность приводных электродвигателей.

79. Сравните электроприводы стригальных машинок, работающих на частоте 50 Гц и 200 Гц. Укажите их преимущества и недостатки.

80. Типы, количество агрегатов для стрижки овец и опишите методику их выбора.

81. Охарактеризуйте электропривод металлорежущих станков. Изобразите схему управления токарно-винторезным станком 1К62 и объясните, как обеспечивается ограничение продолжительности холостого хода.

82. Опишите и объясните основные технологические и электротехнические требования, предъявляемые к электроприводам поточных производственных линий.

83. Охарактеризуйте электропривод ручных инструментов, применяемых при ремонтных и монтажных работах. Укажите основные правила техники безопасности при работе с электроинструментом.

84. Опишите устройство, назначение, выбор и структуру обозначений пакетно-кулачковых переключателей ПКУЗ.

85. Охарактеризуйте электропривод деревообрабатывающих станков.

86. Охарактеризуйте электропривод металлообрабатывающих станков.

87. Объясните назначение промежуточных реле. Сравните основные технические данные реле серии РПГ, укажите их преимущества и недостатки. Приведите пример применения герконных промежуточных реле в схеме управления сельскохозяйственной установкой.

88. Опишите устройство тепловых реле серии РТТ и объясните методику их выбора. Приведите пример.

89. Опишите устройство, систему обозначений и методику выбора автоматических воздушных выключателей серии А3700Б. Каковы преимущества новой единой серии автоматов?

90. Охарактеризуйте привод зерноочистительно-сушильных комплексов. Перечислите особенности эксплуатации электродвигателей на комплексе.

91. Изобразите принципиальную схему управления электрофризов и объясните, как обеспечивается безопасность работ при эксплуатации электрофризов грунтовой теплицы.

92. Изобразите принципиальную схему управления самоходным кормораздатчиком типа КЭС 1,7 и объясните действие схемы при движении кормораздатчика «Назад».

93. Изобразите принципиальную схему управления обкаточным стендом КИ 1363 и объясните, как регулируется частота вращения электродвигателя главного привода.

94. Изобразите принципиальную схему управления кормораздатчика КС-1,5. Укажите особенность обслуживания электродвигателей кормораздатчика.

95. Объясните, что такое коэффициент мощности электродвигателя и его влияние на экономичность электроустановки. Способы повышения cosφ.

96. Какие основные мероприятия при эксплуатации электроприводов способствуют экономии электрической энергии?

97. Объясните назначение, принцип действия защитно-отключающего устройства ЗОУП-25. Изобразите и опишите схему подключения.

98. Назовите возможные способы регулирования частоты вращения вентилятора, особо отметив способ регулирования в комплектах серии «Климат-4М».

99. Опишите особенности электропривода вентиляторов серии ВО-Ф.
Начертите графики механических характеристик двигателей при изменении напряжения и дайте их анализ.

100. Опишите особенности электроприводов сепараторов молока. Начертите график механической характеристики сепаратора и дайте ее анализ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1. По исходным данным таблицы  2   выберите электродвигатель серии АИР, пусковую и защитную аппаратуру. Напряжение сети 380/220 В.

Рис. 1. Варианты 1-10	Рис. 2. Варианты 11-20

Рис.3. Варианты 21-30

2. Исходные данные для решения задачи 1

| Варианты | Рисунок | Место установки | Данные нагрузочной диаграммы | Частота вращения вала машины, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рис 1 | Мастерские | М!=100; М2=80; М3=40 | 50 |
|  |  |  | {1=Ю; 12=60; 13=120 |  |
| 2 |  | Коровник | М1=60; М2=50; М3=20 | 60 |
|  |  |  | 1,=5; 12=90; 13=60 |  |
| 3 |  | Кормоцех | М,=200; М2-120; М3=60 | 70 |
|  |  |  | 11=Ю; 12=120; 13=30 |  |
| 4 |  | Свинарник | М1=50; М2=40; М3=30 | 40 |
|  |  |  | 11=20; 12=60; 13=60 |  |
| 5 |  | Кормоцех | М^ЗОО; М2=200; М3=100 | 60 |
|  |  |  | 11=Ю; 12=90; 13=90 |  |
| 6 |  | Доильный зал | М1=70; М2=50; М3=30 | 100 |
|  |  |  | 11=15; 12=90; 13=60 |  |
| 7 |  | Мастерские | М^бО; М2=50; М3=30 | 55 |
|  |  |  | 1,=5; 12=40; 13=90 |  |
| 8 |  | Под навесом | М!=200; М2=160; М3=100 | 95 |
|  |  |  | 11=Ю; 12=50; 13=120 |  |
| 9 |  | Теплица | М1=40; М2=30; М3=20 | 145 |
|  |  |  | 11=Ю; 12=60; 13:=60 |  |
| 10 |  | Зерноочисти- | М1=25; М2=20; М3=10 | 140 |
|  |  | тельный пункт | 1,=20; 12=30; 13=60 |  |
| 11 | Рис.2 | Под навесом | М!=40; М2=30; М3=10 | 30 |
|  |  |  | 11=Ю; 12=240; 13=180 |  |
| 12 |  | Мастерские | М1=30; М2=20; М3=10 | 20 |
|  |  |  | 1^=30; 12=360; 13=120 |  |
| 13 |  | Гараж | М,-50; М2=40; М3=20 | 40 |
|  |  |  | 11=20; 12=300; 13=120 |  |
| 14 |  | Под навесом | М!=60; М2=40; М3=30 | 25 |
|  |  |  | 1!=15; 12=240; 13=240 |  |
| 15 |  | Мастерские | М1=20; М2=15; М3=10 | 35 |
|  |  |  | 11=Ю; 12=280; 13=60 |  |
| 16 |  | Гараж | М!=80; М2=60; М3=40 | 40 |
|  |  |  | 11=30; 12=420; 13=120 |  |

| 17 |  | Склад | М1=70; М2=50; М3=30 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | {,=40; 12=140; 13=360 |  |
| 18 |  | Под навесом | М,=100; М2=60; М3=50 | 25 |
|  |  |  | 1,=15; 12=420; 13=100 |  |
| 19 |  | Под навесом | М,=90; М2=50; М3=30 | 20 |
|  |  |  | 1,=25; 12=420; 13=60 |  |
| 20 |  | Мастерские | М,=70; М2=60; М3=40 | 30 |
|  |  |  | 1,=20; 12=360; 13=180 |  |
| 21 | Рис.3 | Кормоцех | М,=100; М2=60 | ЮС |
|  |  |  | *!=2; 12=2; г3=6 |  |
| 22 |  | Под навесом | М,=240; М2=200 | 50 |
| 23 |  | Мастерские | М,=30; М2=20 | 12С |
|  |  |  | 1,=1; 12=2; 13=7 |  |
| 24 |  | Насосная | М,=60; М2=50 | ЮС |
|  |  |  | 11=3; 12=3; 13=4 |  |
| 25 |  | Под навесом | М,=80; М2=60 | 60 |
|  |  |  | 11=5; 12=3; 13=2 |  |
| 26 |  | Молочная | М,=50; М2=25 | 75 |
|  |  |  | 1,=2; 12=3; 13=5 |  |
| 27 |  | Мастерские | М,=110; М2=70 | 70 |
|  |  |  | 11=2; 12=6; 13=2 |  |
| 28 |  | Кормоцех | М,=100; М2=80 | 15С |
|  |  |  | 11=2; 12=4; 13=4 |  |
| 29 |  | Доильный зал | М,=120; М2=80 | 50 |
| 30 |  | Насосная | М!=90; М2=60 | 60 |

Примечания. 1. Во всех вариантах моменты заданы в Н • м.

2. В вариантах 1-10 и 21-30 время задано в минутах, в вариантах 11-20 - в секундах.

Методику и примеры решения задачи 1 смотрите на  с. 15-22.

.

Задача 2. По исходным данным, приведенным в таблице 3, выберите автоматизированную башенную установку с погружным насосом для водоснабжения животноводческой фермы

3. Исходные данные для решения задачи 2

| Варианты | Qср.сут, м3.сут-1 | Н, кПа | Варианты | Qср.сут, м3.сут-1 | Н, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 500 | 16 | 16 | 700 |
| 1 | 26 | 1250 | 17 | 95 | 1200 |
| 3 | 40 | 500 | 18 | 23 | 1250 |
| 4 | 64 | 680 | 19 | 41,5 | 1400 |
| 5 | 25 | 1250 | 20 | 98 | 1170 |
| 6 | 260 | 650 | 21 | 15,5 | 1300 |
| 7 | 100 | 900 | 22 | 66 | 670 |
| 8 | 41 | 800 | 23 | 25,5 | 1250 |
| 9 | 65 | 700 | 24 | 96 | 1180 |
| 10 | 16,5 | 1900 | 25 | 37 | 2350 |
| 11 | 64,5 | 1340 | 26 | 250 | 650 |
| 12 | 35 | 1850 | 27 | 66 | 1360 |
| 13 | 90 | 1450 | 28 | 100 | 1300 |
| 14 | 24 | 1250 | 29 | 65,5 | 1320 |
| 15 | 65 | 1350 | 30 | 24,5 | 1250 |

Методика и примеры решения задачи 2 приведены на с. 23-25.

Задача 3. По исходным данным, приведенным в таблице 4, выберите вентиляционную установку для производственного помещения.

4.Исходные данные для решения задачи 3

| Варианты | Помещение | Вид животных | Колич. животных, гол. | Масса животного кг | Расчетное деление, Па | Период вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коровник | Коровы | 195 | 600 | 1000 | Зима |
| 2 |  |  | 185 | 550 | 900 |  |
| 3 | Птичник | Куры | 13500 | 1,8 | 40 | Лето |
| 4 |  |  | 9000 | 1,8 | 42 |  |
| 5 |  |  | 20000 | 1,8 | 42 |  |
| 6 |  |  | 15000 | 1,8 | 40 |  |
| 7 |  |  | 30000 | 1,8 | 42 |  |
| 8 | Свинарник | Свиньи на откорме | 1600 | 65 | 800 | Зима |
| 9 |  |  | 1800 | 60 | 800 |  |
| 9 |  |  | 2000 | 50 | 800 |  |
| 10 |  |  | 250 | 550 | 800 |  |
| 11 | Коровник | Коровы | 250 | 550 | 1000 | Переходный |
| 12 |  |  | 2200 | 550 | 1000 |  |
| 13 |  |  | 350 | 550 | 1000 |  |
| 14 | Свинарник | Свиноматки | 50 | 200 | 400 | Зима |
| 15 |  |  | 100 | 200 | 1000 |  |
| 16 | Птичник | Бройлеры | 7500 | 1,5 | 40 | Лето |
| 17 |  |  | 11500 | 1,5 | 40 |  |
| 18 |  |  | 30000 | 1,5 | 42 |  |
| 19 19 |  |  | 15000 | 1,5 | 40 |  |
| 20 |  |  | 22000 | 1,5 | 42 |  |
| 21 | Свинарник | Свиньи на откорме | 2000 | 60 | 800 | Зима |
| 22 |  |  | 1500 | 70 | 1000 |  |
| 23 |  |  | 1750 | 60 | 900 |  |
| 24 | Птичник | Куры | 14500 | 1,8 | 42 | Лето |
| 25 |  |  | 19000 | 1,8 | 40 |  |
| 26 | Коровник | Коровы | 200 | 600 | 1500 | Переходный |
| 27 |  |  | 230 | 550 | 1000 |  |
| 28 | Птичник | Бройлеры | 7000 | 1,5 | 42 | Лето |
| 29 |  |  | 20000 | 1,5 | 42 |  |
| 30 |  |  | 16000 | 1,5 | 40 |  |

Примечание. Методика и примеры решения задачи 3 приведен на с.26…29.

Методические указания и примеры решения

Выбор электродвигателей

Выбор электродвигателей имеет большое народнохозяйственное значение, так как от правильного их выбора зависит производительность рабочей машины, энергетические показатели и надежность работы электродвигателя.

Для электропривода сельскохозяйственных установок следует, как правило, выбирать асинхронные короткозамкнутые двигатели, как наиболее простые по устройству и управлению, надежные в эксплуатации и имеющие высокие технико-экономические показатели.

Электродвигатели выбирают в строгом соответствии с:

а) режимом работы, мощностью и механической характеристикой
производственной машины;

б) напряжением и частотой питающей сети;

в) климатическими условиями и параметрами окружающей среды.
При этом учитываются экономические показатели.

В результате выбора электродвигателя устанавливают следующие параметры: режим работы согласно ГОСТ 183-74; номинальные величины (мощность, частота вращения, сила тока, напряжение и др.); конструктивное исполнение; экономические показатели (годовая наработка, цена электроэнергии и электрооборудования).

Методику выбора электродвигателей рассмотрим на типовых примерах.

Пример 1.1. Выбрать асинхронный короткозамкнутый двигатель для привода измельчителя кормов, установленного в кормоцехе. Частота вращения рабочего органа машины   ωм = 73,5 с-1 (700 мин-1).

пм = 30ωм / π = 30 * 73,5/3,14 = 700 мин-1.

Данные нагрузочной диаграммы (рис.4):

М1 = 10мин; М2 = 10мин;

t1 =10 мин;     t2  = 10 мин;     t3 = 120 мин.

Электрическая сеть 380/220 В, 50 Гц.

Рис. 4

Решение 1. Определяем режим работы электропривода. Для этого найдем максимальную мощность измельчителя.

Рм =М2 * ωм = 150 * 73,5 Вт =11025 Вт.

Далее из таблицы 1 видим, что для двигателей такой мощности значение постоянной нагрева Т=30 мин. Из графика нагрузочной диаграммы (рис. 4) видно, что время работы

tр = t1 +  t2  +  t3 = 140 мин., при этом  tр > 4Т

За время tр = 140 мин  двигатель успеет нагреться до установившейся температуры, а в период отключения успеет охладиться до темпера туры окружающей среды. Такой режим работы называется продолжительным и согласно ГОСТ 183-74 обозначается S1.

Выбранный двигатель должен быть рассчитан на режим S1.

4. Ориентировочные значения постоянной времени нагрева для электродвигателей серии АИР.

| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | Значения Т, мин |
| --- | --- |
| До 4 | 15...20 |
| 5.5...11 | 25...30 |
| 15...37 | 35...40 |
| 45.. .90 | 50...60 |

2. Определяем эквивалентные мощности машины и двигателя.

Мэм=M1t1+M1+М1М2+М23t2+M2t3t1+t2+t3=1002∗10+1002+100∗150+15023∗10+1502∗120140=141.8Н∗м.

Эквивалентная мощность машины за рабочий период

Рэм = Мэм  ωэ = 141,8 -73,5 Вт = 10422 Вт.

Эквивалентная мощность на валу двигателя

Рэ=Рэ/ηт

где /ηт - КПД передачи, принимаем η = 0,95.

Рэ = 10422 / 0,95 Вт = 10970 Вт.

3. Выбираем предварительно двигатель.

Номинальная мощность двигателя должна быть равна или несколько больше эквивалентной мощности:

Рном ≥ Рэ .   Рном ≥10970 Вт

По каталогу выбираем асинхронный короткозамкнутый двигатель трехфазного тока, напряжением 380/220В, типа АИР132М4, у которого Рном = 11 кВт;

nном= 1460 мин-1 (153,3 с-1);  Кмин = 1,7;  Кмакс = 3,0.

4. Проверяем пусковые и перегрузочные свойства двигателя. Допустим, что двигатель запускается при наибольшей нагрузке М2 = 150 Н-м.

Определяем значение момента сопротивления машины, приведенного к валу двигателя при нагрузке М2:

Мсм=М2 ωм / ωном=150*73,5/153,3н*м=71,9Н*м

Развиваемый момент двигателя при пуске с учетом снижения напряжения в сети

Мн(пуск)=1,25М/Кминu2, (Л-2, формула 5.12).

где Кмин - кратность минимального момента двигателя по каталогу;

u - напряжение на зажимах двигателя с учетом его отклонения -7,5% (0,075 о.е.) перед пуском двигателя в относительных единицах.

Мн(пуск)= 1,25*71,9/1,7*0,9252Н*м=62,2Н*м

Номинальный момент двигателя

Мном = Рном /ωном = 11000 /153,3 Н*м = 71,75 Н*м.

Как видно, Мном > Мн (пуск.)

Выбранный двигатель обеспечит пуск измельчителя при полной нагрузке.

Проверим, не перегрузится ли двигатель, преодолевая пик нагрузки.

Мн(пер) = Ммакс / (0,75Кмакс), (Л-2, формула 5.14),

где Ммакс - наибольший момент, взятый по нагрузочной диаграмме;

Кмакс - кратность максимального момента двигателя по каталогу.

Мн (пер) =150/ (0,75 • 3) Н-м = 66,7 Н*м.

Как видно, Мном > Мн (пер), т. е. двигатель преодолеет эту нагрузку.

Если при решении примеров получится, что Мн (пуск.) > Мном или Мн (пер)> Мном, то следует выбрать двигатель большей мощности.

5. Выбираем двигатель по конструктивному исполнению. Выбор производим согласно рекомендациям руководящих технических материалов РТМ 105/23/46/70/16:0-153-83 «Выбор двигателей в зависимости от условий окружающей среды» (табл 5).

Так как двигатель установлен в кормоцехе (особо сырое помещение), выбираем двигатель для умеренного климата, второй категории размещения, со степенью защиты 1 Р44.

5. Выбор двигателей серии АИР по условиям окружающей среды

| Характеристика помещений | Наименование помещений | Рекомендуемое исполнение двигателей |
| --- | --- | --- |
| Сухие | Инкубаторы, котельные, гаражи, отапливаемые склады | УЗ, 1Р44 |
| Влажные | Мастерские, подсобные помещения | УЗ, 1Р44 |
| Сырые | Цехи по переработке продуктов животноводства, помещения для теплогенераторов | У2, 1Р44 |
| Особо сырые | Кормоприготовительные цехи, доильные залы, молочные, насосные, моечные, силосные и сенажные башни, наружные установки, теплицы, сараи | У2, 1Р44 |
| Особо сырые с химически активной средой | Животноводческие и птицеводческие помещения, склады минеральных удобрений, помещения для протравливания семян | СУ2, 1Р44 |
| Пыльные | Пункты послеуборочной обработки зерна и технических культур, комбикормовые цехи, мельницы, склады цемента | У ПУЗ, 1Р54 |

Учитывая условия монтажа, выбираем двигатель с двумя подшипниковыми щитами, на лапах, с одним концом вала. Обозначение такой конструкции 1М1001.

Полное обозначение двигателя АИР132М4У2, 380 В, 50 Гц, 1М1001, К-З-П, число выводных концов - 6, режим работы S1, ГОСТ 19523-81.

Пример 1.2. Выбрать асинхронный короткозамкнутый двигатель для привода подъемника, установленного в мастерских. Частота вращения вала  Ωм = 50 с-1. Данные нагрузочной диаграммы (рис.5):

М1 = 125 Н*м;  М2 = 100 Н*м; t1 = 30 с; t2 = 300 с.

Электрическая сеть 380/220 В, 50Гц

Решение. 1 Из нагрузочной диаграммы видим, что время работы  подъемника меньше значения постоянной времени нагрева двигателя.    Поэтому электродвигатель будет работать в кратковременном режиме работы S2.

t2

Рис. 5

2. Определяем эквивалентные мощности подъемника и двигателя. Эквивалентный момент    подъемника:

Мэм=(М12t1+M22t2)(t1+t2)=1252∗30+1002∗300330=102.5H∗m

Эквивалентная мощность подъемника за рабочий период

Рэм = Мэм ωэ = 102,5 *50 Вт = 5125 Вт.

Эквивалентная мощность на валу двигателя

Рэ = Рэм /ηт = 5125 / 0,97 Вт = 5283 Вт.

Примечание.

М1^2- М1 в степени 2.

3. Выбираем двигатель.

Здесь возможны два варианта. Можно выбрать двигатель кратковременного режима работы S2, на паспорте которого указывается продолжительность работы и мощность. Стандартные продолжительности работы 10, 30, 60, 90 мин. Исходя из этого, можно выбрать двигатель режима S2, у которого Рном ≥  Рэ и tпасп ≥ tр. В данном случае Рном = 5,5 кВт и tпасп =10 мин. Однако такие двигатели остродефицитны и сельскому хозяйству поставляются мало. Поэтому практически выбирают двигатель режима S1. Номинальная мощность двигателя продолжительного режима, который будет работать в кратковременном режиме, определяется следующим образом:

Рном=Рэ1−еtpT,    (Л-2, формула 5.15),

где tр - время работы двигателя в режиме S2,    tp =  t1  + t2   = 330 с;

Т - постоянная времени нагрева, выбирается по табл. 4, принимаем Т = 25мин=1500с.

Рном=5,281−2,723301500кВт=2,3кВт

Примечание.

e^tp/T- е в степени tp/T

Выбираем предварительно двигатель типа АИР112М6, у которого Рном= 3 кВт,

пном = 955 мин-1, Кмин = 1,8, Кмакс = 2,5. Затем проверяем пусковые и перегрузочные свойства двигателя, применяя методику, показанную в примере 1.1. Если сделать эту проверку, то окажется, что двигатель мощностью 3 кВт не обеспечит пуск под нагрузкой 125 Н*м, и мы вынуждены будем выбирать двигатель мощностью 5,5 кВт. Отсюда можно сделать вывод, что двигатель продолжительного режима, когда его переводят в кратковременный режим, работает с большим запасом по нагреву, недоиспользуется. Закончить решение примера 1.2 студенты должны самостоятельно.

Пример 1.3. Выбрать асинхронный короткозамкнутый двигатель для привода кормораздатчика, установленного в животноводческом помещении. Частота вращения ωм= 50 с-1. Данные нагрузочной диаграммы (рис. 6):

М1 = 100 Н * м, М2 = 40 Н * м, М3 = 80 Н *м,

t 1 = 1 мин,  t 2= 4 мин,   t 3= 1 мин,  t 0 = 4 мин.

Электрическая сеть 380/220 В, 50 Гц.

Рис 6

Решение. 1. Анализируя нагрузочную диаграмму, устанавливаем, что электропривод работает в повторно-кратковременном режиме. Поэтому необходимо выбрать двигатель типа АИРС.

2. Определяем эквивалентную мощность двигателя.

Эквивалентный момент машины:

Мэм=(М12t1+M22t2+М32t3)(t1+t2+t3)=1002∗1+402∗4+802∗11+4+1=61.6H∗м

Эквивалентная мощность подъемника за рабочий период

Рэм = Мэм ωэ = 61,6*50 Вт = 3080 Вт.

Эквивалентная мощность на валу двигателя

Рэ = Рэм /ηт = 3080 / 0,97 Вт = 3175 Вт.

3. Выбираем электродвигатель. Продолжительность включения

ε= tр/tц = (t 1+ t 2+ t 3)/(t 1+ t 2+t 3 +t 4) = (1+4+1)7(1+4+1+4) = 0,6.

В каталоге двигателей типа АИРС (приложение 2) номинальная мощность двигателей приведена при ПВ = 40% (ε = 0,4). Поэтому для  выбора двигателя надо эквивалентную мощность при ε =0,6 пересчитать на ε = 0,4.

При пересчетах следует пользоваться зависимостью

Р215ε15    = Р225ε25 = Р240ε40= Р260ε60 = Р2iεi=P2пр

где Рпр - мощность продолжительного режима;

Рi, εi  - мощность и продолжительность включения 1-го режима.

Р240ε40= Р260ε60;    Р40 = Р60 ε60ε40=3,170,60,4=3,9 кВт

Из приложения 2 видим, что этой мощности соответствует двигатель повышенного скольжения типа АИРС112МВ6, у которого Рном = 4,2 кВт; nном = 910 мин-1; Ммин / Мном = 1,6;  Ммакс / Мном = 2,1.

Вместо двигателя повышенного скольжения можно выбрать двигатель продолжительного режима. Определим мощность продолжительного режима Рпр = Р40 ε40= 3,90,4кВт = 2,5 кВт.

Выбираем двигатель типа АИР112МА6, у которого Рном = 3 кВт; nном = 955 мин -1;

Ммин / Мном = 1,8; Ммакс / Мном = 2,5.

Если сделать проверку пусковых и перегрузочных свойств двигателя АИР112МА6, то окажется, что он не обеспечит пуск при полной нагрузке и не сможет преодолеть пиковую нагрузку. Поэтому придется завысить мощность и выбрать двигатель мощностью 5,5 кВт. Предлагаем студентам убедиться в этом. Как видно, и в этом случае двигатель будет недоиспользован по нагреву. Конструктивное исполнение двигателя предлагается студентам выбрать самостоятельно.

Насосные установки

Исходными данными для выбора насосной установки служат:  расчетный напор, который должен создать насос, и среднесуточный расход воды на ферме. Будем считать эти величины заданными. Зная среднесуточный расход воды, определяем максимальный часовой и секундный расходы.

Часовой расход:

Qмакс.ч =КсутКчQср.сут/(Тηс)м3ч-1

где Ксут - коэффициент, учитывающий неравномерность расхода воды в течение суток (принимают равным 1,3);

Кч - коэффициент, учитывающий неравномерность расхода воды в течение часа (для животноводческих ферм Кч = 2,5);

Т - время потребления воды (для типового графика водопотребления Т=14-16ч);

ηс - коэффициент, учитывающий потери воды в системе водоснабжения, ηс = 0,9.

Секундный расход:

Qмакс.с =Qмакс.ч/3600м2*с-1

По значениям часового расхода и расчетного напора выбирают насос, а по значениям секундного расхода и напора определяют мощность двигателя.

Пример 2. Выбрать автоматизированную башенную насосную установку для водоснабжения животноводческой фермы, если Qср.сут = 35 м3* ч-1, Н = 1850 кПа. Определить максимальное число включений насоса.

Решение. 1. Определяем максимальный часовой и секундный расход воды.

Qмакс.ч = КсутКчQср.сут/(Тηс) =1,3*2,5*35/(15*0,9) =8,4м3*ч-1;

Qмакс.с = /8,4/3600 = 0,0023м3*с-1.

2. Пользуясь таблицей 6, выбираем погружной насос типа ЭЦВ6-10-185, у которого Qн=10м3  * ч-1; Н = 1850 кПа.

3. Определяем расчетную мощность и выбираем электродвигатель:

Рр=Qмакс.сНр/(ηн  η п)

где ηп— КПД   передачи, при соединении муфтой ηп ~1;

ηн-  КПД насоса, для центробежных насосов ηн= 0,6-0,8.

Рр - 0,0023 *1850 / (1 * 0,65) кВт = 6,55 кВт.

По таблице 6 выбираем электродвигатель типа ПЭДВ-8-140:

Рном = 8кВт; Iном = 18,5 А; I пуск/ I ном = 5,5.

Запас мощности составит

ΔР=Рном-Рр/Рном*100%=8-6,55/8*100%=18,1%

Из таблицы 7 видим, что запас мощности для данного двигателя не должен быть менее 15%. Это требование выполняется.

4. Определяем частоту включения насоса при типовом графике водопотребления:

Z=Qср.сут./Vр(1-0,054Qср.сут./Qн)

где Vр - регулируемый объем водонапорной башни, Vр = πД2бh /4.

Для башен типа БР – Дб = 3 м,  h == 1 м и Vр = 7,1 м3.

Z=   357,1(1-0,054 3510 )= 4  вкл/сут или Z = 0,17 вкл/ч,

что не превышает допустимого ZДОП = 6 вкл/ч.

6. Технические данные электронасосов

(Информэлектро 08.19.03-73)

| Насос |  |  | Электродвигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Qн м3*ч-1 | Нн кПа | Тип | Рном, кВт | Iном, А | Iпуск/I ном |
| ЭЦВ6-4-90 | 4 | 900 | ПЭДВ-2-140 | 2,0 | 5,1 | 5,7 |
| ЭЦВ4-4-70 | 4 | 700 | ПЭДВ- 1,6-95 | 1,6 | 4,2 | 5,7 |
| ЭЦВ6-4-130 | 4 | 1300 | ПЭДВ-2,8-140 | 2.8 | 7,0 | 5,7 |
| ЭЦВ6-4-190 | 4 | 1900 | ПЭДВ-4,5-140 | 4,5 | 10,5 | 6,1 |
| ЭЦВб-6,3-125 | 6,3 | 1250 | ПЭДВ-4,5-140 | 4,5 | 10,5 | 6,1 |
| ЭЦВ6- 10-50 | 10 | 500 | ПЭДВ-2,8-140 | 2,8 | 7,0 | 5,7 |
| ЭЦВ6- 10-80 | 10 | 800 | ПЭДВ-4,5-140 | 4,5 | 10,5 | 6,1 |
| ЭЦВ6-10-140 | 10 | 1400 | ПЭДВ-8-140 | 8,0 | 18,5 | 5,5 |
| ЭЦВ6-10-185 | 10 | 1850 | ПЭДВ-8-140 | 8,0 | 18,5 | 5,5 |
| ЭЦВ6-10-235 | 10 | 2350 | ПЭДВ-1 1-180 | 11,0 | 25,0 | 5,5 |
| ЭЦВ6- 16-75 | 16 | 750 | ПЭДВ-5,5-140 | 5,5 | 13,0 | 6,1 |
| ЭЦВ8-16-140 | 16 | 1400 | ПЭДВ-1 1-140 | 11,0 | 25,0 | 5,5 |
| ЭЦВ8-25-100 | 25 | 1000 | ПЭДВ-1 1-180 | 11,0 | 25,0 | 5,5 |
| ЭЦВ8-25-150 | 25 | 1500 | ПЭДВ- 16- 180 | 16,0 | 36,0 | 7,4 |
| ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 650 | ПЭДВ-22-230 | 22,0 | 47,0 | 7,4 |

5. Задаемся схемой автоматизации установки и выбираем элементы схемы. Остановимся, например, на схеме (см. Л-2, рис. 9.4, 9.5).

7. Рекомендуемые значения запаса мощности

погружных электродвигателей

| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | до 1,5 | 1,5...3,5 | 3.5...35 | Более 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запас мощности, % | 50 | 20 | 15 | 10 |

В качестве автомата для защиты двигателя насоса выбираем автоматический выключатель серии АП50Б-ЗМТ. Сила номинального тока расцепителя Iном ≥ Iном.д ;  Iном.р ≥ 18,5 А.

По каталогу выбираем Iном.р.=25А

Расчетная сила тока срабатывания автомата

Iср.р =1,25 Iпуск =1,25*5,5*18,5А = 127,2А

Каталожное значение силы тока срабатывания

Iср.к =10 Iном.р. = 10*25 А = 250А

Как видно, Iср.к > Iср р , ложных срабатываний не будет.

Выбор электромагнитного пускателя осуществляется по двум условиям/

Условие 1. Сила номинального тока пускателя должна быть равна или несколько больше силы номинального тока двигателя

Iном.п. ≥ Iном.дв.,    Iном.п.≥ 18,5А

По приложению 7 выбираем предварительно пускатель второй величины, у которого

Iном.п = 25 А.

Условие 2. Сила номинального тока пускателя должна быть несколько больше шестой части силы пускового тока двигателя.

Iном.п. ≥ Iпуск./6;  Iном.п. ≥  5,5*18,5/6=16,9 А

Выбираем пускатель ПМЛ-231002

Вентиляционные установки

Вентиляционные установки широко применяются в сельскохозяйственном производстве для создания нужного микроклимата в животноводческих и производственных помещениях. Поэтому необходимо ознакомиться с номенклатурой вентиляционного оборудования.

Для вентиляции животноводческих помещений промышленность выпускает специализированное многовентиляторное оборудование «Климат». В оборудование входят системы с централизованным теплоснабжением («Климат - 2», «Климат - 3») и система с децентрализованной подачей тепла «Климат - 4М». «Климат - 2» и «Климат -3» широко применяют на крупных животноводческих комплексах и птицефабриках, имеющих свои котельные. «Климат - 4М» используют на фермах агропромышленных предприятий.

Важно уяснить преимущества многовентиляторных систем, которые заключаются в возможности регулирования подачи воздуха в широких пределах. Это обеспечивает равномерное смешение приточного и внутреннего воздуха, активную ассимиляцию вредно действующих газов и влаговыделений, создается равномерное температурное поле в помещении. Выпускаются также установки типа ПВУ-М (приточно-вытяжные установки). В этих установках совмещается приток воздуха в помещении и вытяжка загрязненного воздуха за счет применения специального двухконтурного вентилятора. Применение многовентиляторных установок дает значительный экономический эффект.

Еще больший экономический эффект можно получить, если использовать теплоутилизационное оборудование УТ-Ф-12, РУ-Ф-12 и энергосберегающий комплект оборудования ЭКО. Они позволяют использовать теплоту воздуха, удаляемого из животноводческих помещений.

Ознакомившись с номенклатурой вентиляционного оборудования по рекомендованной литературе, изучив принцип действия установок и особенности регулирования подачи вентиляторов, переходят к изучению методики выбора электропривода для приточных и вытяжных вентиляционных установок.

Управление современными вентиляционными установками осуществляют при помощи тиристорных регуляторов напряжения, устанавливаемых: для установок ПВУ-М в шкафу Ш9202-4474УХЛЗ1, для установок «Климат - 4М» в блоке А1 бесконтактного устройства «Климат - 1» (ТСУ-2-КЛУЗ). Динамика схем управления вентиляционными установками рассматривается при изучении МДК.01.02. «Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий».

Вентиляцию животноводческих помещений рассчитывают по воздухообмену. Ориентировочно воздухообмен можно определить по формуле:

Lв = МLн

где М - суммарная масса животных, находящихся в помещении, кг; Lн - норма воздухообмена (табл. 8).

Зная воздухообмен и подачу вентилятора (комплекта), определяют число вентиляторов (комплектов).

N = Lв/qв

где qв =  подача вентилятора (комплекта).

8. Нормы вентиляционного обмена воздуха

| Вид животных | Вентиляционный обмен воздуха (м3-ч ' ) на 1 кг массы животного |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зимой | В переходные периоды | Летом/ не менее |
| Коровы и молодняк КРС | 0,17 | 0,25 | 0,40 |
| Телята | 0,20 | 0,25 | 0,40 |
| Свиноматки, хряки | 0,15 | 0,45 | 0,60 |
| Свиньи на откорме | 0,20 | 0,45 | 0,65 |
| Куры при напольном содержании | 1,4 | 4,0 | 7,0 |
| Куры при клеточном содержании | 1,1 | 3,6 | 5,5 |
| Бройлеры | 1,1 | 3,0 | 6,0 |

9.Максимальная подача вентиляционных комплектов

| Типоразмер | Qмакс тыс. м3 ч-1 | Типоразмер | Qмакс тыс. м3 ч-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Климат 44-6 | 18,0 | Климат 2-4-10(3-4-10) | 135,0 |
| Климат 44- 16 | 48,0 | Климат 2-5-10 (3-5-10) | 150,0 |
| Климат 44-20 | 60,0 | Климат 2-7-10(3-7-10) | 200,0 |
| Климат 45-6 | 30,0 | Климат 2-4-8 (3-4-8) | 135,0 |
| Климат 45- 14 | 70,0 | Климат 2-5-8 (3-5-8) | 150,0 |
| Климат 45- 18 | 90,0 | Климат 2-7-8 (3-7-8) | 200,0 |
| Климат 47-8 | 104,0 | ПВУ4-6 | 24,0 |
| Климат 47- 10 | 130,0 | ПВУ6-6 | 36,0 |
| Климат 47- 12 | 146,0 | ПВУ9-6 | 54,0 |

Пример 3. Выбрать вентиляционное оборудование для коровника для холодного периода. В коровнике размещено 187 коров, средняя масса коровы 550 кг. Норму воздухообмена  для зимнего периода взять из таблицы 8. Здесь возможны два варианта. По первому варианту можно выбрать вентиляторы центробежной системы вентиляции типа Ц4-70. Выбор таких вентиляторов производится по номограмме. Однако такое решение нерационально. Более рациональным является второй вариант – применение многовентиляторной установки типа ПВУ.

Решение 1. Воздухообмен в холодный период

Lв = МLн =187*550*0,17 м3.ч-1 = 19200 м3 ч-1.

Из таблицы 9 видим, что установка ПВУ-4 обеспечит подачу 19200 м3ч-1. Установка имеет

шесть вентиляторов, подача каждого вентилятора 4000 м3ч-1, а суммарная мощность установленных электродвигателей составляет 6,6 кВт. Кроме этого, приточный воздух может подогреваться электронагревателями.

Пример 4. Выбрать вентиляционное оборудование для птичника, в котором содержится 10000 бройлеров. Масса бройлера m =1,5 кг. Расчетное давление 42,25 Па. КПД вентилятора             η в= 0,2.

Решение 1. Расчет ведем для летнего периода, когда подача вентиляторов максимальна.

L в= МLн = 10000 -*1,5 *6,0 м3ч-1= 90000 м3ч-1

10. Техническая характеристика комплектов вентиляционного оборудования

| Типоисполнения | Тип осевого вентилятора | Количество вентиляторов в комплекте | Подача воздуха при давлении 20 Па, тыс м3 /ч | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климат 45М | ВО-Ф-5,6 А | 16 | 95±6 | 7,0 |
| Климат 45 М-01 | ВО-Ф-5.6А | 24 | 145+10 | 10,0 |
| Климат 45М-02 | ВО-Ф-5,6А | 6 | 36±2,4 | 2,5 |
| Климат 45М-03 | ВО-Ф-5,6А | 14 | 84±5,0 | 6,0 |
| Климат 45М-04 | ВО-Ф-5,6А | 18 | 105±7,0 | 7,5 |
| Климат 47М | ВО-Ф-7,1А | 14 | 140±15 | 10,0 |
| Климат 47М-01 | ВО-Ф-7,1А | 24 | 240±15 | 15,0 |
| Климат 47М-02 | ВО-Ф-7,1А | 8 | 80±5,0 | 5,0 |
| Климат 47М 03 Климат 47М-04 Климат 48 | ВО-Ф-7,1А ВО-Ф-7 ВО-Ф-8,5 | 10 12 24 | 100±7 120±8 432 | 6,25 7,5 26,4 |

2. Из таблицы 10 видим, что такой воздухообмен обеспечит оборудование «Климат 45М»

(«Климат 45-18»). Установка комплектуется шестнадцатью вентиляторами (таблица 7) ВО-Ф-5,6 А, подача каждого из них 6000 м3 ч-1.

11/. Техническая характеристика осевых вентиляторов типа ВО-Ф

| Параметры | ВО-Ф-5,6 А | ВО-Ф-7,1 А | ВО-Ф-8,5 А |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 560 | 710 | 850 |
| Подача воздуха, м3 ч-1 | 6000 ± 500 | 10500 ± 1000 | 18750 ±1250 |
| Максимальный КПД вентилятора, % | 67 | 67 |  |
| Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | 940 | 930 | 930 |
| Тип электродвигателя | 4АПА80-06У2 АИРП-80-06У2 | 4АПА80-06У2 АИРП-80-06У2 | 4АПА80-06У2 АИРП-80-06У2 |
| Мощность электродвигателя | 0,37/0,25 | 0,55/0,37 | 1,1/0,75 |

3. Определим расчетную мощность и выбираем электродвигатель:

Рр = Lв/ηв ηп

где ηп - КПД передачи, для клиноременной передачи ηп = 1

При расчете мощности подачу выражают в  м 3 с-1, а давление в кПа.

Подача одного вентилятора 6000/3600 = 1,66 м 3 с-1,

Нр = 42,25/1000 = 0,042 Па/

Рр = 1,66 * 0,042/0,2 * 1 = 0,35 кВт

С учетом запаса мощности Рдв = К3 * Рр = 1,1 * 0,35 = 0,38 кВт

К установке принимаем специальный двигатель для привода вентилятора с регулированием частоты вращения изменением напряжения типа 4АПА80-06У2:

Рн = 0,37 кВт, nн = 940 мин-1,  Iн = 1,33 А, Кi = 4,0.

Приложения

1. Технические данные асинхронных электродвигателей трехфазного

тока с короткозамкнутым ротором серии АИР мощностью

от 0,25 до 75 кВт (по данным Информэлектро)

| Тип двигателя | При номинальной нагрузке |  |  |  |  | Крат-ность пуско-вого тока | Кратность моментов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощ-ность, кВт | Часто-та враще-ния, мин-1 | Сила тока статора, А | КПД, % | Коэф-фициент мощности |  | Пуско-вого | Макси-маль- ного | Мини-мального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИР56В2УЗ | 0,25 | 2730 | 0,70 | 69 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63А2УЗ | 0,37 | 2730 | 0,91 | 72 | 0,86 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63В2УЗ | 0,55 | 2730 | 1,31 | 75 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| АИР71А2УЗ | 0,75 | 2820 | 1,75 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71В2УЗ | 1,1 | 2800 | 2,55 | 79 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А2УЗ | 1,5 | 2850 | 3,31 | 81 | 0,85 | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80В2УЗ | 2,2 | 2850 | 4,63 | 83 | 0,87 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР9012УЗ | 3,0 | 2850 | 6,13 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР10052УЗ | 4,0 | 2850 | 7,94 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100Ь2УЗ | 5,5 | 2850 | 10,7 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112М2УЗ | 7,5 | 2900 | 14,8 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М2УЗ | 11 | 2910 | 21,0 | 88 | 0,90 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 |
| АИР16052УЗ | 15 | 2910 | 28,5 | 90 | 0,89 | 7,0 | 1,8 | 2,7 | 1,7 |
| АИР160М2УЗ | 18,5 | 2910 | 34,5 | 90,5 | 0,90 | 7,0 | 2,0 | 2,7 | 1,8 |
| АИР18052УЗ | 22 | 2920 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,0 | 2,7 | 1,9 |
| АИР180М2УЗ | 30 | 2920 | 55,5 | 91,5 | 0,90 | 7,5 | 2,2 | 3,0 | 1,9 |
| АИР200М2УЗ | 37 | 2940 | 70,6 | 91,5 | 0,87 | 7,0 | 1,6 | 2,8 | 1,5 |
| АИР200Ь2УЗ | 45 | 2940 | 86,5 | 92 | 0,88 | 7,5 | 1,8 | 2,8 | 1,5 |
| АИР225М2УЗ | 55 | 2940 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 1,8 | 2,6 | 1,5 |
| АИР25082УЗ | 75 | 2940 | 136 | 93 | 0,90 | 7,5 | 1,8 | 3,0 | 1,6 |
| АИР63А4УЗ | 0,25 | 1320 | 0,83 | 68 | 0,67 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63В4УЗ | 0,37 | 1340 | 1,18 | 68 | 0,70 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 |
| АИР71А4УЗ | 0,55 | 1360 | 1,69 | 70,5 | 0,70 | 5,0 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |
| АИР71В4УЗ | 0,75 | 1360 | 2,14 | 73 | 0,73 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А4УЗ | 1,1 | 1395 | 2,75 | 75 | 0,81 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80В4УЗ | 1,5 | 1395 | 3,52 | 78 | 0,83 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| АИР90Ь4УЗ | 2,2 | 1400 | 5,0 | 81 | 0,83 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР10034УЗ | 3,0 | 1410 | 6,7 | 82 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100Ь4УЗ | 4,0 | 1410 | 8,5 | 85 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112М4УЗ | 5,5 | 1430 | 11,4 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132S4УЗ | 7,5 | 1440 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М4УЗ | 11 | 1450 | 22,0 | 87,5 | 0,87 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР16054УЗ | 15 | 1455 | 28,5 | 90 | 0,87 | 7,0 | 2,0 | 2,9 | 1,8 |
| АИР160М4УЗ | 18,5 | 1455 | 34,9 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 1,9 | 2,9 | 1,8 |
| АИР180S4УЗ | 22 | 1460 | 42,5 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 1,7 | 2,4 | 1,5 |
| АИР180М4УЗ | 30 | 1470 | 56,9 | 92 | 0,87 | 7,0 | 1,7 | 2,7 | 1,5 |
| АИР200М4УЗ | 37 | 1470 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,7 | 1,6 |
| АИР200Ь4УЗ | 45 | 1470 | 83,0 | 92,2 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,7 | 1,6 |
| АИР225М4УЗ | 55 | 1470 | 101 | 93 | 0,89 | 7,0 | 1,7 | 2,6 | 1,6 |
| АИР25054УЗ | 75 | 1480 | 138 | 94 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,5 | 1,4 |
| АИР63В6УЗ | 0,25 | 860 | 1,04 | 59 | 0,62 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71А6УЗ | 0,37 | 915 | 1,31 | 65 | 0,65 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИР71В6УЗ | 0,55 | 915 | 1,74 | 68,5 | 0,70 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А6УЗ | 0,75 | 920 | 2,26 | 70 | 0,72 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80В6УЗ | 1,1 | 920 | 3,05 | 74 | 0,74 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР90Ь6УЗ | 7,5 | 925 | 4,2 | 76 | 0,72 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100L6УЗ | 2,2 | 945 | 5,6 | 81 | 0,74 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112М6УЗ | 3,0 | 950 | 7,1 | 81 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112М6УЗ | 4,0 | 950 | 9,2 | 82 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132S6УЗ | 6,5 | 960 | 12,3 | 85 | 0,80 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М6УЗ | 7,5 | 960 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР160S6УЗ | 11 | 970 | 22,9 | 88 | 0,83 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,6 |
| АИР160М6УЗ | 15 | 970 | 30,1 | 88 | 0,85 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,6 |
| АИР180М6УЗ | 18,5 | 980 | 37 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 |
| АИР200М6УЗ | 22 | 980 | 14,7 | 90 | 0,83 | 6,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР200L6УЗ | 30 | 975 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР225М6УЗ | 37 | 980 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250S6УЗ | 45 | 980 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250М6УЗ | 55 | 980 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР280S6УЗ | 75 | 980 | 137 | 92,5 | 0,90 | 6,5 | 1,3 | 2,2 | 1,0 |
| АИР80А8УЗ | 0,25 | 690 | 1,04 | 56 | 0,65 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР80В8УЗ | 0,37 | 700 | 1,54 | 60 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР90LА8УЗ | 0,55 | 700 | 2,07 | 64 | 0,63 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР90LВ8УЗ | 0,75 | 700 | 2,47 | 70 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР100LВУЗ | 1,1 | 700 | 3,32 | 72 | 0,70 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР112МА8УЗ | 1,5 | 705 | 4,1 | 76 | 0,73 | 5,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР112МВ8УЗ | 2,2 | 710 | 6,2 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР132S8УЗ | 3,0 | 710 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР132М8УЗ | 4,0 | 715 | 10,5 | 83 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР160S8УЗ | 5,5 | 710 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР160М8УЗ | 7,5 | 725 | 17,5 | 87 | 0,75 | 5,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР180М8УЗ | 11 | 725 | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 6,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР200М8УЗ | 15 | 730 | 31,2 | 89 | 0,82 | 5,5 | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| АИР200L8УЗ | 18,5 | 730 | 39,0 | 89 | 0,81 | 6,0 | 1,6 | 2,3 | 1,4 |
| АИР225М8УЗ | 22 | 730 | 45,8 | 90 | 0,81 | 6,0 | 1,6 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250S8УЗ | 30 | 730 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
| АИР250М8УЗ | 37 | 735 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР200S8УЗ | 45 | 735 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 1,0 |
| АИР280М8УЗ | 55 | 725 | 106 | 92 | 0,86 | 6,0 | 1,3 | 2,2 | 1,0 |
| АИР315S8УЗ | 75 | 725 | 141 | 93 | 0,87 | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 1,0 |

2. Технические данные асинхронных двигателей серии АИР с повышенным скольжением сельскохозяйственного назначения

| Тип двигателя | Рном при ПВ=40%, кВт | При номинальной мощности |  |  |  | Iпуск Iном | Мпуск Мном | Ммин Мном | Ммакс Мном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пном, мин-1 | I ном, А | КПД, % | Cosφ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 2,2 |
| АИРС71А4СУ1 | 0,6 | 1350 | 1,8 | 68,0 | 0,73 | 4,5 | 2,0 | 1,6 |  |
| АИРС71В4СУ1 | 0,8 | 1350 | 2,4 | 68,0 | 0,75 | 4,5 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС80А4СУ1 | 1,3 | 1358 | 3,5 | 68,5 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС80В4СУ1 | 1,7 | 1335 | 4,5 | 70,0 | 0,82 | 5,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС90L4СУ1 | 2,4 | 1360 | 5,9 | 76,0 | 0,82 | 5,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС100S4СУ1 | 3,2 | 1395 | 7,8 | 76,5 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС100L4СУ1 | 4,25 | 1395 | 10,1 | 78,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС112М4СУ1 | 5,6 | 1395 | 13,0 | 79,0 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИРС132S4СУ1 | 8,5 | 1395 | 18,4 | 82,5 | 0,85 | 7,0 | 2,6 | 1,6 | 2,8 |
| АИРС132М4СУ1 | 11,8 | 1410 | 25,0 | 84,0 | 0,85 | 7,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС160S4СУ1 | 17,0 | 1425 | 33,3 | 84,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС160М4СУ1 | 20,0 | 1432 | 37,6 | 87,0 | 0,87 | 7,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС180S4СУ1 | 21,0 | 1418 | 40,3 | 86,0 | 0,92 | 7,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| АИРС80А6СУ1 | 0,8 | 860 | 2,9 | 61,0 | 0,68 | 4,0 | 2,0 | 1,6 | 2Д |
| АИРС80В6СУ1 | 1,2 | 860 | 3,7 | 66,5 | 0,73 | 4,0 | 2,0 | 1,6 | 2Д |
| АИРС90L6СУ1 | 1,7 | 900 | 5,0 | 71,0 | 0,72 | 6,0 | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
| АИРС100L6СУ1 | 2,6 | 920 | 6,9 | 75,0 | 0,76 | 6,0 | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
| АИРС112МА6СУ1 | 3,2 | 910 | 9,1 | 72,0 | 0,74 | 6,5 | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
| АИРС132S6СУ1 | 6,3 | 940 | 15,1 | 79,0 | 0,80 | 6,5 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |
| АИРС132М6СУ1 | 8,5 | 940 | 20,2 | 80,0 | 0,80 | 6,5 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |
| АИРС160S6СУ1 | 12,0 | 940 | 26,0 | 82,5 | 0,85 | 6,5 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |
| АИРС160М6СУ1 | 16,0 | 940 | 36,1 | 84,0 | 0,85 | 6,5 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |

3. Техническая характеристика двигателей серии АИР сельскохозяйственного исполнения с температурной защитой

| Тип двигателя | При номинальной нагрузке |  |  |  |  | Кратность пускового тока | Кратность моментов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощ-ность, кВт | частота враще-ния мин-1 | сила тока статора А | КПД, % | коэффициент мощности |  | пускового | Максималь-ного | Минималь-ного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИР71А2БСУ2 | 0,75 | 2820 | 1,75 | 78.5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71В26СУ2 | 1,1 | 2805 | 2,55 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А2БСУ2 | 1,5 | 2850 | 3,31 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 1.6 |
| АИР80В2БСУ2 | 2,2 | 2850 | 4,63 | 83,0' | 0,87 | 7,0 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР90L2БСУ2 | 3,0 | 2850 | 6,17 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР100S2БСУ2 | 4,0 | 2850 | 7,13 | 97,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1.6 |
| АИР100L2БСУ2 | 5,5 | 2850 | 10,68 | 88,0 | 0,89 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР1А4БСУ2 | 0,55 | 1357 | 1,61 | 71,0 | 0,73 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,6 |
| АИР71В4БСУ2 | 0,75 | 1350 | 1,9 | 75,0 | 0,80 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 1,6 |
| АИР80А4БСУ2 | 1,1 | 1395 | 2,75 | 75,0 | 0,81 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| АИР804БСУ2 | 1,5 | 1395 | 3,52 | 78,0 | 0,83 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 1.6 |
| АИР90ЫБСУ2 | 2,2 | 1395 | 4,98 | 81,0 | 0,83 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100S4БСУ2 | 3,0 | 1410 | 6,71 | 82,0 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100LЛБСУ2 | 4,0 | 1410 | 8,32 | 85,0 | 0,86 | 6,0 | 2,1 | 2,3 | 1,6 |
| АИР71А6БСУ2 | 0,37 | 915 | 1,32 | 65,0 | 0,66 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71В6БСУ2 | 0,55 | 915 | 1,74 | 68,5 | 0,70 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А6БСУ2 | 0,75 | 920 | 2,26 | 70,0 | 0,72 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80Б6БСУ2 | 1,1 | 920 | 3,06 | 74,0 | 0,74 | 4,6 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР90L6БСУ2 | 1,5 | 925 | 4,17 | 76,0 | 0,72 | 6,0 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР100L6БСУ2 | 2,2 | 945 | 5,58 | 81,0 | 0,74 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71Б8БСУ2 | 0,25 | 690 | 1,04 | 56,0 | 0,65 | 4,0 | 1,8 | 1.9 | 1,4 |
| АИР80А8БСУ2 | 0,37 | 701 | 1,54 | 60,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1.9 | 1,4 |
| АИР80В8БСУ2 | 0,55 | 701 | 2,07 | 64,0 | 0,63 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР90LА8БСУ2 | 0,75 | 709 | 2,08 | 75,0 | 0,73 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 |
| АИР90LВ8БСУ2 | 1,2 | 709 | 3,29 | 77,0 | 0,72 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 |
| АИР100L8БСУ2 | 1,5 | 694 | 4,22 | 74,0 | 0,73 | 3,6 | 1,9 | 2,1 | 1,4 |

4. Техническая характеристика двигателей серии АИРП и 4АПА для привода вентиляторов серии ВО (Uн = 380 В)

|  | При номинальной нагрузке |  |  |  |  |  | Кратность моментов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя | мощность, кВт | частота вращения мин"1 | сила тока ста-тора, А | КПД | коэффициен мощности | Крат-ное пуско-вого тока | Пуско-вого | Макси-мально | Мини-мально |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИРП80-06У2 | 0,25 | 900 | 1,0 | 66 | 0,76 | 4 | 1,4 | 1,6 | - |
| АИРП80А6У2 | 0,37 | 900 | 1,5 | 67,5 | 0,78 | 4 | 1,4 | 1,6 | - |
| 4АПА80-06У2 | 0,37 | 940 | 1,33 | 65 | 0,65 | 4 | 2 | 12,2 | 1,6 |
| 4АПА80А6У2 | 0,55 | 930 | 2,1 | 66 | 0,62 | 4 | 2 | 2.2 | 1,6 |
| 4АПА90А6УЗ | 1,1 | 930 | 3,0 | 71 | 0,74 | 5,5 | 2 | 2.2 | 1,6 |

5. Технические  данные предохранителей серии ПП31

| Тип предохранителя | Напряжение, В | Сила тока патрона, А | Сила номинального тока плавких вставок, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП31-29 | 660 | 63 | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| ПП31-33 | 660 | 160 | 50, 63, 80, 100, 125, 160 |
| ПП31-35 | 660 | 250 | 125, 160, 200, 250 |

6. Технические данные трехполюсных автоматов с комбинированными расцепителями

| Типоисполнение | Номинальные сила тока и напряжение выключателя | Расцепители |  | Кратность силы тока срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сила номинального тока Iном р, А | Пределы регулирования |  |
| АЕ2016Р | 10А,500В | 0,32; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; | (0,9...1,15)Iном.р. | 12I |
|  |  | 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; |  | ном.р |
| АЕ2036Ц | 25А, 500В | 5,0; 6,0; 8,0; 10 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; |  |  |
|  |  | 2,5; 3,2; 4,0; 5,6; 8; 10; |  |  |
| АЕ2046Р | 63А, 500В | 12,5; 16; 20; 25; 10;12;16;20:25;32;40; 50; 63 |  |  |
| АЕ2056Р | 100А,500В | 16;20;25;32;40;50;63; |  |  |
| АП50Б | 63А, 500В | 80;100 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; | (0,6...1,0)Iном.р | 12Iном.р. |
|  |  | 25;40;50;63 |  |  |
| А3714Б | 160, 660В | 32;40;50;63;80;100; | (0,64...1,0)Iном.р |  |
| ВА51Г25 | 25А, 660В | 125;160 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; | (0,8...1,0)Iном.р | 10Iном.р |
|  |  | 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; |  |  |
| ВА51Г31 | 100А, 660В | 16;20;25 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; |  |  |
|  |  | 63;80;100 |  |  |
| ВА51ГЗЗ | 160А, 660В | 80; 100; 125; 160 |  |  |
| ВА51-35 | 250А, 660В | 160; 200; 250 |  | 10 Iном.р. |
| ВАЗ 1-37 | 400А, 660В | 250; 320; 400 |  |  |
| ВА5 1-3 9 | 630А, 660В | 400;500;630 |  |  |

8. Технические данные тепловых реле серии РТЛ, встраиваемых в пускатели ПМЛ (согласно ТУ 16-523,549-78)

| Величина пускателя | Тип реле | Номинальная сила тока реле, А | Среднее значение силы тока теплового элемента реле, А | Пределы регулирования силы тока несрабатывания, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТЛ-100104 | 25 | 0,14 | ОЛ..Д17 |
|  | РТЛ- 100204 |  | 0,21 | 0,16.. .0,26 |
|  | РТЛ- 100304 |  | 0,32 | 0,24...0,4 |
|  | РТЛ- 100404 |  | 0,52 | 0,38.. .0,65 |
|  | РТЛ- 100504 |  | 0,8 | 0,61. ..1,0 |
|  | РТЛ- 100604 |  | 1,3 | 0,95.. .1,6 |
|  | РТЛ- 100704 |  | 2,0 | 1.5...2.6 |
|  | РТЛ- 100804 |  | 3,2 | 2,4.. .4,0 |
|  | РТЛ- 101004 |  | 5,0 | 3,8.. .6,0 |
|  | РТЛ- 10 1204 |  | 6,8 | 5,5...8,0 |
|  | РТЛ- 10 1404 |  | 8,5 | 7Д..10 |
| 2 | РТЛ- 101404 |  | 8,5 | 7Д..10 |
|  | РТЛ-101604 |  | 12 | 9.5...14 |
|  | РТЛ- 102 104 |  | 16 | 13. ..19 |
|  | РТЛ-202204 |  | 21,5 | 18...25 |
| 3 | РТЛ- 102204 | 80 | 21,5 | 18...25 |
|  | РТЛ-205304 |  | 27,0 | 23...32 |
|  | РТЛ-205504 |  | 35,0 | 30... 40 |
| 4 | РТЛ-205504 |  | 35 | 30... 40 |
|  | РТЛ-205704 |  | 44 | 38...50 |
|  | РТЛ-205904 |  | 52 | 47...37 |
|  | РТЛ-206104 |  | 60 | 54... 66 |
| 5 | РТЛ-206104 |  | 60 | 54... 66 |
|  | РТЛ-206304 |  | 71,5 | 63. ..80 |
| 6 | РТЛ-206304 |  | 71,5 | 63. ..80 |
|  | РТЛ-3 12504 | 200 | 99 | 75...105 |
|  | РТЛ-3 12504 |  | 110 | 95...125 |
| 7 | РТЛ-3 12504 |  | 110 | 95...125 |
|  | РТЛ-3 16004 |  | 140 | 120...160 |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Л-1. Москаленко В.В. Электрический привод. – М.:Мастерство, 2000.

Л-2. Электрооборудование и автоматизация с.-х. агрегатов и установок. /Под

ред. И.Ф.Кудрявцева/. – М.: Агропромиздат.

Л-3. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергосервис, 2002.

Л-4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: СПб ДЕАН, 2002.

Дополнительные источники:

1.Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование.  М.: ВО «АГРОПРОМИЗДАТ», 1990.

2.Коломиец А.П., Кондратьева Н.П., Юран С.И., Владыкин И.Р.и др.  Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.  М.: Академия, 2003.

3.Пястолов А.А., Вахромеев А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации.  М.: Колос, 1993.

4.Пястолов А.А. Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования.  М.: ВО «Агропромиздат», 1990.