Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

## Методика обработки результатов режимного наладки и испытаний котельного агрегата

# Методическая разработка

2014

Содержание

- Введение

- Методика проведения и ход урока

- Список используемой литературы

- Приложение

Введение

При обучении студентов на уроках специальных дисциплин одной из главных задач является развитие логического и оперативного мышления студентов, воспитание культуры мысли, творческой активности, самостоятельности, ответственности, чувства долга, умение принимать правильное решение, правильно использовать полученные знания общеобразовательных дисциплин.

Изучение темы «Режимная наладка и испытание оборудования котельных установок» по учебной дисциплине «Эксплуатация и наладка теплотехнического оборудования» представляет значительные сложности для обучающего процесса студентов, так как необходимо знание огромного количества сложных формул и использования большого количества нормативной и справочной литературы.

Значительно упростить процесс обучения можно, используя «Методику обработки результатов режимной наладки и испытаний котельного агрегата».

Методика проведения и ход урока

План урока №                    Группа Т-41, Т-42

Дисциплина: «Эксплуатация и наладка теплотехнического оборудования».

Преподаватель: Черепанов Н.Г.

Тема урока. «Методика обработки результатов режимной наладки и испытаний котельного агрегата»

Вид занятия: урок

Цели урока:

- Образовательная - изучить показатели, обозначение, единицы измерения, способы получения величин для парового и водогрейного котла.

- Развивающая - развитие общего кругозора, деятельной информационной активности, профессиональных навыков, логического мышления.

- Воспитательная - укрепление работоспособности, воспитание самостоятельности, внимания и творческой активности

Оборудование урока: схема точек измерений при испытании котлоагрегата;

Методика обработки результатов режимной наладки и испытаний

котлоагрегата (приложение 1)

Межпредметные связи: котельные установки, топливоснабжение

Ход урока:

- Организационный момент 2-3 минуты, запись урока в журнал, перекличка

- Проверка домашнего задания 15-20 минут

а)	метод проверки - фронтальный опрос

б)	вопросы проверки:

- как производится подготовка котлоагрегата к режимно-наладочным испытаниям?;

- при каких нагрузках проводят режимные испытания и почему?;

- какие допускаются отклонения от заданной нагрузки во время

испытаний?;

- какова длительность балансового испытания на одной нагрузке?;

- какие периоды между балансовыми испытаниями на разных нагрузках?;

- Подведение итогов проверки 2 минуты, оценки с комментариями

- Сообщение темы урока, постановка целей и задач урока Ознакомить студентов с методикой обработки результатов балансовых испытаний котлоагрегата

- Изложение нового материала 40-50 минут

а) метод изложения лекции с элементами беседы

б)план изложения

- показатели, обозначение, единицы измерения

- способы получения величины для парового и водогрейного котла:

  - топливо;

  - пар и вода;

  - газы и воздух;

  - разряжение и сопротивление газового тракта;

  - характеристика работы форсунок (горелок);

  - тепловой баланс

6.Задание на дом: Эстеркин Р.И. стр.259-279 7.

7. Закрепление нового материала: 10-15 минут

а)	метод закрепления: фронтальный опрос

б)	вопросы закрепления:

- назовите основные показатели методики обработки результатов балансовых испытаний котлоагрегата;

- назовите способы получения величины оптимальных режимов котлоагрегата;

- назовите марки мазута;

- что называют условной вязкостью мазута?;

- что называют температурой застывания мазута?;

- 6) назовите рекомендуемые температуры подогрева мазута.

8. Подведение итогов проведённого урока 1-2 минуты:

а)	оценки за урок;

б)	значимость изучаемой темы.

Список использованной литературы:

- Эстеркин Р.И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования.-СПБ.: Энергоатомиздат, 1991.

- Варваркин В.К., Панов П.А. Справочное пособие по наладке котельных установок и тепловых сетей.- М.: Высшая школа, 1984

Приложение 1

Результаты наладки оптимальных режимов котельного агрегата

Заводской №_____________тип________________дата испытаний

| Показатель | Обозначение | Ед.изм. | Способы получения величины |  |  |  |  | Нагрузка котла % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Паровой котёл |  | Водогрейный котёл |  |  | Значение величины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Испытания по выявлению оптимального режима |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Топливо - газ | Жидкое топливо | Топливо - газ | Жидкое топливо |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Начало испытаний | Z1 | r, мин | из материалов испытаний То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Конец испытаний | Z2 | r, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продолжительность испытаний | Z | r, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Марка топливо (наименование газа) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вязкость мазута при t=___0С | - | 0ВУ | - | По паспорту (сертификат) или из табл.характеристик котельных мазутов | - | То же что в графе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура застывания | tзаст | 0С | - | То же | - | То же что в графе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура вспышки | tвсп | 0С | - | То же | - | То же что в графе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельная теплота сгорания жидкого топлива | QHp | - | - | По сертификату, анализу или табл.характеристик кот.мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объёмная теплота сгорания сухого газа | QHc | Из материалов анализов газовой службы | - | То же, что в графе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Пар и вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Паропроизводительность котла | Д | Кг/ч | Средняя за испытание |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура перегретого пара | tпп | 0С | То же |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление пара в барабане котла | Рб | МПа |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура питательной воды: На входе в экономайзер На выходе из экономайзер | t/пв t//пв | 0С 0С | Средняя за испытание То же |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление питательной воды: До экономайзера После экономайзера | Р/пв Р//пв | МПа МПа | » » |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тепловая мощность | Qk | КДж/ч | - |  | GC(t//-t/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расходы воды через котёл | G | Кг/ч | - |  | Средняя за испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура воды: На входе в котельную Перед сетевым насосом На входе в котел На выходе из котла На выходе из котельной | t/в t/сн t/ t// t//в | 0С 0С 0С 0С 0С | - - - - - | - - - - - | Средняя за испытание » » » Средняя за испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление воды: Перед сетевым насосом На входе в котёл На выходе из котла На выходе из котельной | Р/сн Р/ Р// Р//к | МПа МПа МПа МПа | - - - - | - - - - | То же » » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гидравлическое сопротивление котла | ΔР | МПа | - | - | Р/-Р// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Газы и воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание СО2+SO2 в продуктах сгорания за котлом | RO2k | % | Средняя за испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Содержание кислорода в продуктах сгорания за котлом | О2к | % | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание RO2макс в сухих продуктах сгорания | RO2макс | % | Из таблицы основных теплотехнических характеристик газообразного и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание водорода в продуктах сгорания за котлом | Нк2 СНк4 | % | Средняя за испытание То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание СО в продуктах сгорания за котлом | СОк | % | 100-(RO2k+O2k+COk+CH4k+H2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание N2 в продуктах сгорания за котлом | Nk2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент избытка воздуха за котлом | ak | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура продуктов сгорания за котлом | Tk | 0С | Средняя за испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура воздуха, поступающего в топку | tB | 0С | Средняя за испытание |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание RO2 в продуктах сгорания за экономайзером | RO2эк | % | То же |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание кислорода в продуктах сгорания за экономайзером | О2эк | % | То же |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание водорода и метана в продуктах сгорания за экономайзером | Н2эк СН4эк | % | Средняя за испытание То же |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание СО в продуктах сгорания за экономайзером | СОэк | % | (при отсутствии Н2 и СН4) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Содержание N2 в продуктах сгорания за экономайзером | N2эк | % | 100-(RО2эк+О2эк+СОэк+СН4эк+Н2эк |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент избытка воздуха за экономайзером | аэк | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент присоса воздуха в экономайзер | Δаэк | - | аэк-ак |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура продуктов сгорания за экономайзером | Тух | 0С | Средняя за испытание |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разряжение и сопротивление газового тракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разряжение: в топке за котлом за экономайзером перед дымососом | Sт Sк Sэк Sд | Па Па Па Па | Средняя за испытание То же То же | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сопротивление: котла экономайзера | S S | Па ПА | Sэк – Sт Sэк – Sк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общее сопротивление газового тракта | S | Па | Sт+ΔSк+ΔSэк | Sт+ΔSк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление первичного воздуха на форсунках: правой левой верхней | Нпер Нфnпер Нфлпер Нфвпер | Па Па Па Па | - - - - | Средняя за испытание То же » » | - - - - | Средняя за испытание То же » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление вторичного воздуха на форсунках: правой левой верхней | Нфвт Нфпвт Нфлвт Нфввт | Па Па Па Па | - - - - | » » » » | - - - - | Средняя за испытание То же » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление топлива перед форсунками | Рм | МПа | - | Средняя за испытание | - | Средняя за испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура топлива перед форсунками | tт | 0С | - | То же | - | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Давление пара перед форсунками | Рф | МПа | - | То же | - | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура пара перед форсунками | tп | 0С | - | То же | - | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество работающих форсунок (горелок) | n | шт | Из материалов испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление первичного воздуха в горелках: Правой Левой Верхней | Нг пре Нгппер Нглпер Нтвпер | Па Па Па Па | Средняя за испытание То же » » | - - - - | Средняя за испытание То же » | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление первичного воздуха в горелках: Правой Левой Верхней | Нгвт Нпгвт Нлгвт Нвгвт | Па Па Па Па | Средняя за испытание То же » » | - - - - | Средняя за испытание То же » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление воздуха в общем воздуховоде | Нв | Па | » | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление газа в горелках: Правой Левой Верхней | Нг Нгп Нгл Нгв | Па Па Па Па | » » » » | - - - - | Средняя за испытание То же » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Давление газа перед горелками | Нг | Па | » | - | Средняя за испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание кислорода в газовоздушной смеси | А | - |  | - | То же, что в графе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент инжекции (Vв0=9,52) | И | - |  | - | То же, что в графе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тепловой баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жаропроизводительность топлива с учётом влаги воздуха | Тмакс | 0С | Из таблицы основных теплотехнических характеристик газообразного и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Количество теплоты, выделяемое при полном сгорании рабочего топлива, в теоретически необходимом для полного сгорания объёме воздуха, отнесённого к 1 м3 сухих продуктов сгорания |  | КДж/м3 | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соотношение влажных и сухих объёмов горения |  | - | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изменение объёмов сухих продуктов горения по сравнению с теоретическим объёмом по данным анализа уходящих дымовых газов, объём которых отличается от теоретического вследствие разбавления воздухом и неполноты горения |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней теплоёмкости продуктов горения, неразбавленных воздухом, в интервале от 0С до Тух к их средней теплоёмкости в интервале от 0 0С до Тмакс |  | - | Из таблицы безразмерных топливных констант (по данным М.Б. Равича) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней теплоёмкости 1м3 воздуха в температурном интервале от 0С до Тух к температуре 1м3 неразбавленных воздухом продуктов горения в температурном интервале от 0 0С до Тмакс | К | - | Из таблицы безразмерных топливных констант (по данным М.Б. Равича) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Потеря теплоты с уходящими газами | q2 | - | Для водогрейных котлов Тух=Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Массовое соотношение пара и мазута, на распыление которого этот пар расходуется | Lпф | - | - | Принимается по характеристики форсунок | - | То же, что в графе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потеря теплоты с паром, идущим на распыливание мазута | Δ q2/ | % | - |  |  | То же, что в графе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потеря теплоты с нагревом топлива | Δ q2// | % | - | tm/200 |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Действительная потеря теплоты с уходящими газами | ∑ q2 | - | - | q2+ Δ q2/+ Δ q2// |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплота сгорания горючих компонентов | Q | КДж/м3 | 126,4*СО+108,0*Н2+358,2*СН4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потеря теплоты с химической неполнотой сгорания | q3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Площадь поверхности ограждения | Ногр | м2 | м2 | Из проекта или графиком зависимости q3 от содержания в продуктах сгорания СО2 и О2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потеря теплоты в окружающую среду | q5 | % | % | По графику зависимости q5 от паропроизводительности котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент полезного действия котельной установки | Ŋку | % | 100-(q2+q3+q5) | 100-(∑ q2+q3+q5) | То же, что в графе 4 | То же, что в графе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельная энтальпия пара | iп | КДж/кг | Из таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельная энтальпия питательной воды | iпв | КДж/кг | То же |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплота, использованная котельной установки | Qку | КДж/кг | Д(iп- iпв) |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплота внесённая в топку топливом | Qт | КДж/кг | Qку* Ŋку |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - Объём топки | Vт | м3 | Из проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тепловое напряжение топочного объёма | qvт | КДж/м3*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расход условного топлива (29300 КДж/кг – удельная теплота сгорания условного топлива) | Ву | Кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Массовое соотношение условного топлива и полученного при его сжигании пара или соотношение условного топлива и полученной при его сжигании теплоты | Ву | - кг/КДж | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |